	강남소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제 목	화재증거물 분석보고(4호-시즈히터)

1. 관련근거

○ 국민안전처 훈령 제1호「화재조사 및 보고규정」제9조(감식, 감정 및 시험 등)

○ 소방재난업무가이드 현장대응행정편 29.화재조사 전문화 및 화재통계관리

○ 재난대응과-17820(2013.07.11)호『화재증거물 분석 결과 보고시 유의사항 알림』

2. 우리 서에서 발생한 화재현장 증거물에 대한 감식·감정조서를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 화재일시 : 2015. 11. 09. 23:15

나. 장소 : 강남구 강남대로122길 22(논현동166-6) 미래빌딩 1층 영포차(횟집)

다. 인명피해 : 없음

라. 재산피해 : 50천원(부동산    천원, 동산 50천원)

마. 화재원인 : 기계적 원인 - 과열 추정

바. 화재감식·감정서 : 시즈히터 1점

사. 감식·감정내용

○ 외부 수족관에 물이 없는 상태로 시즈히터가 발견되었고 1층 횟집은

휴업상태로 영업을 하지 않았으며,

○ 시즈히터 금속파이프 중앙에 수열 받은 흔적이 선명하게 나타나며,

분해하여 확인한바 온도조절장치는 없는 형태로 되어 있었고,

○ 시즈히터에는 전원이 계속 공급되는 점 등으로 보아 물이 없는 수족

관에 설치된 씨즈히터에 전원이 계속 공급되던 중 과열된 씨즈히터

케이스에 착화 발화된 것으로 추정됨.

붙임  1. 화재감식·감정서 1부.

2. 현장수거목록 2부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	오경환		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	전결 11/17 代이낙규
협조자
시행	현장대응단-11693	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/
전화	02-552-3984	/전송	02-556-2119	/	fai99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)