보    고    서

등록번호	급수운영과-25501

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	11/18 이승철

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 소방용수시설 보수 의뢰가 접수 되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2015. 11. 17

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 관련공문

○ 재난관리과-8029(2015.10.26.) 용산소방서 소방용수시설 긴급 보수 의뢰

2. 소화전 현황

용수 번호	형식	위치	고장내용	사용여부	관할
536	지하식	**********	소화전 내벽 무너짐	사용가능	후암
1348	지하식	********	소화전뚜껑과 관구 위치 어긋남	사용불가	현장대응단
1984	지상식	**********	제수변 스핀들 불량으로 누수	사용불가	이태원
670	지하식	************	관구, 제수변 스핀들 노후 및 휘어짐	사용불가	이태원
719	지하식	***********	제수변 스핀들 누수	사용불가	현장대응단
794	지상식	********	스핀들 개폐불량	사용불가	현장대응단
1237	지상식	**********	제수변 스핀들 휘어짐	사용불가	현장대응단
1383	지하식	********	소화전 관구 나사선 불량	사용불가	현장대응단
1390	지상식	**********	소화전 스핀들 헛도는 상태	사용불가	현장대응단

3. 보고 내용

○ 재난관리과-8029(2015.10.26.) 관련 사항임

○ 상기 소화전들의 상태가 불량하여, 제기능을 수행하기 힘든 상태보수가 필요한 상황임

○ 소방용수시설이 지역 소방안전상 중요한 시설물임을 감안하여 신속한 보수가 필요하다고 사료됨

4. 조치 의견

○ 소화전 상태 보수코자하며, 보수 작업은 지역연간단가계약 업체에 작업 지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다.

붙임문서 : 1. 관련공문 1부. 끝.