문서번호	정수시설과-10794
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	11/18 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2015.11.17

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2015.11.17.(화)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○1정수 혼화지(1지)약품 투입 분배 배관(4개소)교체등 정비

⇒분배(4개소)배관내 약품 응고 협착으로 투입 불량▷배관 교체

⇒인젝터 및 배관내 약품 응고 협착물 제거

○1정수 슬러지 수집기(1지)모터,변속기 조립 정비

⇒업체 변속기 수리후 반입 따른 조립 작업 및 오일 주입

⇒소음,진동,누유등 점검 및 정,역 시운전▷운전 상태 양호함

○1정수장 스마트 기,전 시설물(송수동,여과지등)일상 점검,등록

○2정수 수충압 방지설비 점검:자동 운전 확인 및 휠터 응축수 제거

냉난방설비

비   고

1정수 수집기(1지) 변속기 조립	1정수 혼화지 약품투입 배관등 정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

스텐파이프

20mm

m

12

1정수 혼화지(1지)약품 투입

테프론테이프

개

3

1정수 혼화지(1지)약품 투입

오일

150％

리터

1.5

1정수 슬러지 수집기(1지)변속기

부탄가스

개

5

설비 관리실 작업용