문서번호	수처리과-299
결재일자	2014.1.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수처리과장
이민원		01/14 강병수
협 조

제2처리장 생물반응조 포기기(A계열 C호) 모터(15kw) 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

중랑물재생센터

수처리과

제2처리장 생물반응조 포기기(A계열C호) 모터(7.5kw) 수리 계획 보고

제2처리장 생물반응조 포기기(A계열 C호) 모터(15kw) 가동 중 장기간 사용에 따른 영향으로 베어링이 마모되고 모터절연이 파괴되어  모터작동이 중단, 이를 조속히 수리하기 위해 보고 드림.

생물반응조 포기기 설치현황

구분	시설명	용도	포기기 수중모터(전동기)-56대	설치	비고
생물 반응조	무산소조교반/포기기	포기용	․ 380V 3￠7.5kw(10HP) *16대(A,B계열 각8대) ․ 380V 3￠18.5kw(25HP) *16대(A,B계열 각8대) ․ 380V 3￠15kw(20HP) *24대(A,B계열 각12대)	2006.1 카멕스이엠(수입회사)	핀란드 제품 독일 인수

모터 상태

제2처리장 생물반응조 포기기 수중모터(15kw)16대중 1대(A계열C호)가 장시간 사용에 따른 영향으로 베어링이 마모되고 모터절연이 파괴되어 권선교체 요구임.

조치 계획

○ 제2처리장 포기기 수중모터는 2006.1월 (주)카멕스이엠에서 핀란드산 제품을 수입 제작 설치하여 일반 저압모터(수중)와 달리 여러 공정이 수반되어 경험이 많고 낮은 견적을 제출한 업체에 조속히 수리하도록 조치.

○ 베어링, 권선교체, 오일교체, 도색, 베어링하우징 가공 등 수리

예산조치

○ 소요예산 : 금3,527천원

○ 지출방법 : 소액으로서 수리후 업체로부터 전자세금계산서 발급후 계좌이체

○  예산과목 : 중랑물재생센터운영관리,  중랑물재생센터수처리유지보수,

시설비(수처리분야 기계전기 소규모수선사업). 끝.

현장사진

사진설명	절연저항테스트	사진설명	권선내부상태