문서번호	기전과-11573
결재일자	2015.11.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
강운규	11/18 代조태욱

「2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역」

점 검 결 과 보 고 (10월)

2015. 10

북부도로사업소

기전과

「2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역」

점  검  결  과  보  고 (10월)

우리 사업소 ‘15년도 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역 10월 점검을 완료하고 그 결과를 보고함

용역개요

□ 용 역 명 : 2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역

□ 용역대상 : 북악, 구기, 자하문, 동망봉, 삼청, 공릉터널(6개소)

□ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

□ 계약업체 : ****************

□ 용역금액 : 금13,573,500원

점검현황

□ 점검자 : ********

연번	구분	점검일	점검결과	비고
1	북악터널	‘15.10.13 ‘15.10.20	- 송신기/수신기 교체작업(93.9Mhz/ 95.9Mhz) - 수신안테나 불량(현재 수신 안테나 2EA중 1EA로동작중)추가설치 요망	비상방송 수리완료 비상전원축전지 교체요망
2	구기터널	‘15.10.19 ‘15.10.27	- 직류공급장치 및 전원분배기 수리중 - 직류공급장치 및 전원분배기 수리완료	비상전원축전지 교체요망
3	자하문터널	‘15.10.20	- 장비 이상 없음.	비상전원축전지 교체요망
4	삼청터널	‘15.10.19	- 비상전원축전지 교체완료 - 장비 이상 없음.
5	동망봉터널	‘15.10.05 ‘15.10.19	- 비상방송 수리완료 (89.7Mhz/95.1Mhz/98.1Mhz/101.9Mhz/107.7Mhz) - 비상전원축전지 교체완료 - 수신안테나 신호약함(89.7Mhz)
6	공릉터널	‘15.10.20	- FM라디오방송(94.5Mhz,103.5Mhz)수리중 - 비상방송 수리중(89.7Mhz/ 93.1Mhz/ 93.9Mhz 94.5Mhz/ 97.3Mhz/ 98.1Mhz/ 106.9Mhz)	비상방송 수리완료(11/12)

※ 공릉터널 비상방송 불량채널 수리완료.

보고자의견

□ 북악, 구기, 자하문터널 비상전원축전지 불량은 유지보수업체 교체 실시하여 원할한 라디오 방청취의 안정성을 확보코자 합니다.

붙 임 : 재방송시설 점검 보수 결과 보고서(10월) 1부. 끝.