문서번호	정수시설과-4085
결재일자	2015.11.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인준		윤종민	11/18 이성재
협 조
	주무관			곽희영

정수장 전기요금제 변경 검토

2015. 11.

뚝도아리수정수센터 정수시설과

정수장 전기요금제 변경 검토

정수장 생산량 감소로 전력량이 감소함에 따라 이에 맞는 요금제로 변경하여 예산을 절감하고자 함

Ⅰ		전기요금제 소개

□ 정수센터 전력요금제 현황

뚝도		구의		영등포		광암	강북		암사
취수	정수	취수	정수	취수	정수		취수	정수
선택Ⅱ	선택Ⅲ	선택Ⅱ	선택Ⅱ	선택Ⅱ	선택Ⅱ	선택Ⅱ	선택Ⅱ	(고압B) 선택Ⅱ	고압A 선택Ⅲ

- 우리센터는 ’13.11. 전력요금제 변경에 따라 정수장만 요금제 변경실시

□ 우리정수장은 3개요금제(산업용전력(을) 고압A 선택Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 중 사용가능

Ⅱ		전기요금제 변경사유

□ 정수장 생산량 46%감소로 전력사용량 33%감소

	2014년			2015년
	8월	9월	10월	8월	9월	10월
생산량[천톤]	12,746	12,017	12,206	6,707	6,466	6,577
전력량[MWh]	3,282	3,125	3,151	2,166	2,094	2,137

※ 3계열 침전지 생산 중단에 따른 생산량 감소가 안정화된 ’15.8.부터 비교

□ 운영환경 변화에 따른 시간대별 전력사용량 변동

구분	2014.8.∼10.		2015.8.∼10.		비고
	전력량[MWh]	비율[%]	전력량[MWh]	비율[%]
경부하시간대	5,580	53	3,638	51	경부하시간대 2%감소 중간부하시간대 1%감소 최대부하시간대 3%증가
중간부하시간대	3,272	32	3,234	31
최대부하시간대	1,528	15	1,283	18
합계	10,381	100	7,156	100

□ 향후 1년간 생산량 약 21[만톤/일] 내외로 유지 예상

□ 취수장의 경우는 현재 요금제가 더 저렴하여 금번 변경대상 제외

기간	’15.8.∼’15.10
요금제	고압A선택 Ⅰ	고압A선택 Ⅱ	고압A선택 Ⅲ
기본요금[천원]	134,628	132,684	135,875

- 한전 iSMART의 요금제비교 시뮬레이션 자료 참고[붙임1]

- 현재의 요금제가 그 다음높은 요금제보다 약100만원/월 저렴

Ⅲ		전기요금제 비교검토

□ 요금제 변경시 1년간 재변경 불가하여 1년치 예상 후 변경 필요

□ 정수장 요금제별 1년간 예상요금 비교[붙임2 참조]

요금제	고압A 선택Ⅰ[천원]	고압A 선택Ⅱ[천원]	고압A 선택Ⅲ[천원]
기본요금	345,671	398,336	469,673
경부하시간대	783,797	716,370	706,562
중간부하시간대	835,385	790,330	783,041
최대부하시간대	702,656	677,685	630,874
합계	2,667,511	2,582,723	2,590,151

- 현재 요금제(고압A선택Ⅲ)에서 고압A선택Ⅱ로 변경 시 7,428천원/년 절감

□ 요금제 변경(안)

	변경 전	변경후
정수장	고압A선택Ⅲ	고압A선택Ⅱ
취수장	고압A선택Ⅱ	고압A선택Ⅱ

- 취수장은 그대로 유지한 채 정수장만 고압A 선택Ⅲ에서 선택Ⅱ로 변경

Ⅳ		변 경 추 진 일 정

□ 본부에 전기요금 변경 검토요청

□ 한전에 정수장 전기요금 변경요청

□ 취수장 생산량 및 전기요금 변동을 상시 모니터링

붙임: 1. 취수장 요금제비교 1부

2. 정수장 요금제비교 1부.  끝.