문서번호	시설관리과-34540
결재일자	2015.11.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이생기	채재일	11/18 代채재일

공사 실정보고

(종로2가40~관수동149번지간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11

중부수도사업소

(시설관리과)

공사 실정 보고

우리사업소에서 시행중인 『종로2가40~관수동149번지외 1개소 송배수관 정비공사』와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 공사실정 보고서가 접수되어 검토내용 및 검토 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

※ 공사감독2처-18549(2015.11.16)호

1		공사현황

가. 공 사 명：종로2가 40 ~ 관수동 149번지외 1개소 송배수관 정비공사

나. 공사기간：2015. 9. 21. ∼ 2015. 12. 23.

다. 도 급 비：금302,401,500원

라. 공사개요 : D=200~500mm, L=380m

**************************

***********************

2		공단 보고내용

가. 현황 및 문제점

1) 당초 설계에는 안국역 교차로 앞에 신설관(DP 300~500mm)를 차도에           매설후, 기존관 (SP 1000~600mm)은 철거토록 되어있으나, 기존관 (SP           600mm,100m)는 보도상에 매설되어있고, 기존관 (SP 1000mm, 100m)는          차도 중앙에 매설되어있어 신설관 매설방향과 상이하여 기존관 철거가           어려운 실정 임.

2) 안국역 교차로 앞 기존밸브(1000mm)가 노후되어 현재 누수되고 있는 실정         으로 현재 누수되는 노후밸브를 철거할 필요가 있음. (발주처 지시사항)

나. 검 토 내 용

1) 상기와 같은 실정으로 기존관로 철거가 불가한 안국역 교차로 앞기존 상수도         관로는 폐쇄조치 하고자 하며, 노후로 누수되는 기존밸브(1000mm)는 철거         후 신설관로 500mm와 연결하고 제수밸브(500mm)를 설치하여 공사장 관리에         만전을 기하고자 함.

3		검토 및 조치의견

가. 공사 실정보고 검토내용

1) 안국역 교차로 기존관(SPD1000~600mm)은 철거토록 되어있으나 보도상     매설되어 철거불가능한 구간은 폐쇄조치 지시하고, 차도상 매설되어 있는      기존관(SPD700mm L=950m)은 안국역 교차로 차로부분으로 지반침하 우려가     있기에 기존관 충진조치가 필요하기에 관 충진지시하고 변동된 물량은      설계반영 필요.

2) 교차로 앞 기존밸브(D1000mm)는 노후되어 누수되고 있는 실정으로 노후

밸브 철거후 교체밸브는 D500mm*1개소 설치지시 하고 변동된 물량은     설계반영 필요

나. 상기 사항을 시설관리공단에 통보하여 설계변경시 반영토록 하여 시공에

만전을 기하고자 함.

별  첨 : 공사 실정보고서 1부. 끝.