함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	유론엔지니어링
(경유)
제목	상수도 공급 가능 여부에 따른 질의 회신(마곡 D17-7블록)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 질의하신 “상수도 공급 가능 여부에 따른 질의” 건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 질의 사항 회신 내용

○ 상수도 인입관경, 인입위치, 공급압력

- 인입관경 : 40㎜ (연면적 기준)

- 인입위치 : SH공사 택지개발 시공사인 진흥기업(3664-2650)과 협의

- 공급압력 : 4.2㎏/㎠

○ 공사범위 : 대기경계선 내 수도계량기까지 설치

○ 수요가 부담금

- 원인자부담금 D40 : 20,456,000원, 공사비 : 4,296,160원

3. 상수도관 인입예정지점에 수도계량기의 점검 관리를 위해 출입이 용이한 대지경계(사유지) 가장 가까운 곳에 수도계량기실 공사공간을 확보하여야 함.

※ 수도계량기실 규격 : 폭 2.3m, 길이 2.0m, 깊이 2.0m

끝.

	강서수도사업소장
주무관	강은영		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	전결 11/18 이자원
협조자
시행	시설관리과-24709	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동 동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4020	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개