주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	代정희중	11/18 이성재
협 조

문서번호 :	정수과-5946

□ 잔류염소 감시 결과 (11.11~11.17)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
	주	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
11.11(수)		0.39	0.34	0.33	0.29	0.43	0.40	0.28
11.12(목)		0.39	0.35	0.32	0.28	0.46	0.41	0.28
11.13(금)		0.37	0.36	0.34	0.30	0.47	0.42	0.28
11.14(토)		0.37	0.36	0.34	0.29	0.47	0.43	0.29
11.15(일)		0.38	0.34	0.34	0.28	0.46	0.40	0.31
11.16(월)		0.41	0.41	0.33	0.29	0.51	0.45	0.33
11.17(화)		0.38	0.38	0.35	0.31	0.46	0.44	0.31
최대값		0.41	0.41	0.35	0.31	0.51	0.45	0.33
최소값		0.37	0.34	0.32	0.28	0.43	0.40	0.28
평 균		0.38	0.37	0.33	0.29	0.46	0.43	0.29
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.10.16. 12:00	0.42mg/L→0.40mg/L	이한식/김유선

끝.