시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		11/19 김안철
협 조

	우리센터 시스템에어컨 고장발생에 따른 제작업체의 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고(15.11.18)

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2015. 11. 18

- 고장위치 및 고장내용

장비번호	설 치 장 소	고 장 내 용
4-7	1층 3교육장	PCB기판 에러코드 “03” 발생
12-4	2층 스마트워크	〃

○ 조치경과

- 2015.11.18 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자)에 A/S 접수

- 2015.11.18 : 제작업체의 A/S대행사(하이엠솔루텍(주) 대표 박정환) 점검

- 2015.11.18 : 고장조치 완료

○ 점검결과 및 조치내역

- 점검결과 : 장시간 사용에 따른 노후로 PCB 수명 다함 ⇛ PCB 교체요함

- 조치내역 : 고장 2대에 대하여 PCB 신품으로 교체함

- 교체수리 비용 303,000원 발생에 따라 신용카드 결제함

붙임 : 수리사진 1부