함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1026(2015.2.9.), -1027(2015.2.6.), 급수운영과-2932(2015.2.16.)호 2015년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 상시누수진단시스템 설치후 의심지역을(레벨45이상) 집중 누수탐지( 다점식)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 11. 19(목)

○ 탐지직원 :****

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
대현산52	중구 신당동 844-1 주변일대	ASP	다점		로거수거
남산80	중구 장충동1가 56-19 주변일대	ASP	다점		로거설치
대현산52	중구 신당동 844-1 주변일대 로거1~8번	ASP	다점	누수처없음	64.0% ~ 90.7%
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	876.12		220.2	655.92
전일 누계	58,306.69	128.89	10,940.23	36,909.76	91,893.03	76.28	447.28	494.02
누계	59,182.81	128.89	11,160.43	37,565.68	91,893.03	76.28	447.28	494.02
인정

연번	블록명	로거(센서) 설치 내역									탐 지 결 과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후 의뢰 위치	비고
1	대현산52	신당동 844-1	1			200	D	60분	8회		누수처없음
2		신당동 349-381	2	1-2	241.95	200	D	60분	8회	86.5	누수처없음
3	대현산51	신당동 372-65	3	2-3	169.60	200	D	60분	8회	76.2	누수처없음
4		신당동 372-102	4	3-4	47.36	150	D	60분	8회	89.1	누수처없음
5		신당동 372-102	4	4-7	62.44	150	D	60분	8회	88.6	누수처없음
6		신당동 372-430	5	4-5	68.37	150	D	60분	8회	90.7	누수처없음
7		신당동 372-2801	6	5-6	109.82	100	D	60분	8회	81.0	누수처없음
8		신당동 372-68	7	6-7	110.38	100	D	60분	8회	80.4	누수처없음
9		신당동 372-436	8	3-8	66.20	200	D	60분	8회	64.0	누수처없음
		이 하 여 백

▣ 다점형 상관식 탐지내역(대현산3중블록)

주무관	박문종		주무관	박혁순		급수운영과장	11/19 이승철
협조자
시행	급수운영과-25713	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개