고장 보고서

결재	주무관	수처리연구과장
	이건수	11/19 代박은선

우리 수처리연구과에서 관리 운영하고 있는 고도실증플랜트의 오존발생기에 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 19.

보고자 :  지방공업주사보   성명 : 이건수

아       래    -

□ 건    명 : 오존발생기 고장

□ 고장일시 : 2015. 11. 18.

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 오존발생기(모델 : PC-57)

나. 용    도 : 고도산화기술 개발 연구

다. 고장징후 : 오존가스 발생하지 않음

라. 고장원인 : 솔레노이드밸브,제오라이트 고장

마. 예상비용 : 80~100만원

바. 제조년월 : 2009. 6.

		경제적 수리한계 금액 산출내역
					기 준 년 월 일 :		2015-11-16
연번	품 명	취득일자	취득가격	최초년도 의최대치	사용 년수	내용 년한	경제적수리 한계 금액
1	오존발생기	2009-06-30	4,374,900	70	6.5	10	1,640,588

□ 경제적 수리한계 금액 산출내역

1. 경제적 수리한계 비율
최초년도의 최대치 - (최초년도의 최대치-최종년도의 최대치) ÷ 내용년한 × 사용년수 = 70/100 - 사용년수 / (2 × 내용년한)
2. 경제적 수리한계 금액
최초년도의최대치×취득가격-사용년수/(2×내용년한)×취득가격 = (70/100)×취득가격 - 사용년수/ (2×내용년한)×취득가격 = 취득가격 × {(70/100)-사용년수/ (2×내용년한)}
3. 산출내역 ⇒ 4,374,900 × {(70/100) - 6.5 / (2 × 10) = 1,640,588원

□ 향후계획

가. 오존발생기(모델 : PC-57)를 직접 제작, 판매하여 장비에 대한 전문적인          기술을 보유하고있는 업체(오존텍)를 통해 진단후 수리진행                    - 수리업체 : 오존텍(대전광역시 유성구 테크노2로 187 A동 208호)

□ 보고자의견

○ 오존발생기를 신속히 수리하여 고도산화기술개발 연구업무가 차질없이             수행될 수 있도록 만전을 기하고자 함.