문서번호	시설관리과-28723
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김범철	오준식	11/19 代고신석
협 조

유량계 2개소 UPS 고장 및 조치계획 보고

2015. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『유량계 2개소 UPS 고장 및 조치계획 보고

구역유량계 월간 정기점검 시 UPS 고장이 발견되어 이를 신속히 정비하여 정확한 공급량 관리로 유수율 향상을 기하고자 함.

□ 현황

연번	유량계명	위 치	인접 사업소	비 고
1	NB-4	동작구 사당동 1043	강남수도	유입
2	NB-9	영등포구 대림동 993-56	강서수도	유출

□ 고장내역

○ 점검일 : 2015. 11. 12 (목)

○ 점검자 : 본부 유량계 용역업체 및 유량계 담당자

○ 고장내용

- UPS 고장으로 차단기 동작시 유량계에 비상전원 공급 불가

□ 조치계획

○ 우리사업소 ‘15년도 유량계 유지보수 용역업체(씨엠엔텍 대표 제성호)에

정비 의뢰하여 교체 후 정산코자 함.

※ UPS 교체 비용 – 1,296천원(용역계약단가 – 648,300원/대)

□ 현장 사진

NB-4 전송반 판넬	NB-9 전송반 판넬

끝.