문서번호	운영과-220
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
신순일		서한호	01/14 김동기
협조
	보수과장		윤종민

뚝도 중앙제어실 근무일지(01/14 주간)

2014.  01. 14(화)

뚝도 아리수 정수센터

[운영과]

뚝도 중앙제어실 근무일지(주간]

□ 근무현황

일 자	2014. 1. 14(화) 주간			날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	신 순 일(D팀)	근무자 현황	8명(결근, 조퇴자 : - )

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간		순찰구역	순찰결과		순찰자
	09:30~10:40		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		신순일 이한식 주경환 채춘병
	15:30~16:30		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		신순일 이한식 주경환 강옥석
정수생산 운영결과	구분	정수생산 운영결과			정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오전	이상 없음			수위 적정 운영
	오후	이상 없음			수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수약품 투 입	○ 응집약품, 전염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용	○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 환경정비
정비요청 (신규 ◎, 기존 ○)	○ 송수 5호 펌프 냉각수량 과다 (펌프 정지시) ☞ 1/15 점검 예정

□ 정수생산 운영관리 및 지시사항

【수질관리】

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.53㎎/L 유지   ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상 유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

【환경정비, 기타】

○ 매주 월요일 09시 기준 대현산배수지 수위 5.0m이상 확보 요

○ 전력료 절감을 위한 부하관리 철저

□ 인수인계사항

○ 무기고 열쇠박스

○ 주요 인수인계사항(팀간 인수인계 사항)

- 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	이산화탄소	가성소다	활성탄	중염소
1/14 17:00	1.8	7.7	54	8.8	4.4	-	-	-

- 후염소 투입기교체 G호(20kg) → F호(10kg)(1/14.14:30~)

- 강북취수모터 변경 운전 : 2호 → 6호(1/13 07:30)

- 이산화탄소 투입 중(1/6 10:00 ~) : pH 목표값 7.2

- 겨울철 불활성화비 확보 운영방안 ☞ 세부사항 게시판 참조

- 2계열 정수지 수위 2.0m 이상 유지 요

	< 주요 특이사항 >
∙ 후염소 투입 안정화를 위한 용량변경 및 투입기교체 G호(20kg) → F호(10kg)(1/14.14:30)