	양천소방서
수신	****************** ****************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 ******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 12월 21일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자. 관리자. 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *********	소화설비	1. 다음장소 옥내소화전함 내 관창 미비치 → 비치요함 - 1층 사제관 입구 1번 소화전 2. 다음장소 MCC판넬, 수신반 기동 불량 → 정비요함 - 지하1층 기계실 옥내소화전 주펌프 3. 다음장소 압력스위치 작동시 싸이렌 연동불량 → 정비요함 - 지하1층 요셉관 알람밸브실(스프링클러 압력밸브)	2015.12.21	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 감지기 작동 불량 → 정비요함 - 바오로관 3층 302호 앞 복도(연기식, 1ea) - 바오로관 2층 201호 실 내, 201호 앞 복도 (선로단선, 차동식 3ea, 연기1ea) - 대성전 2층 유아방(차동식, 선로단선, 1ea) - 본관 1층~2층 계단 참(차동식, 선로단선, 1ea) - 로비 1층 휴게실, 면담실, 성체조배실, 소성전 (차동식, 선로단선, 전체) 2. 다음장소 발신기 작동시 지구경종 연동 불량 → 정비요함 - 지하1층 식당 내 3. 다음장소 발신기 위치표시등 고정 상태 불량 → 정비요함 - 지하1층 기관실 앞 소화전		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	11/19 박선호
협조자
시행	예방과-18812	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개