문서번호	정수과-5663
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
조평대		11/20 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 11월 18(수요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)			23	23
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.71	0.70
	긴급차단장치			이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부			누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.71	0.70
	인 젝 터 운전상태	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소		49(25)cmHg	49(25)cmHg
		1중염소		0.066(22)	0.066(22)
		1후염소		0.050(32)	0.050(33)
		2전염소(1계열)		0.050(24)	0.048(25)
		2전염소(2계열)		0.060(25)	0.048(24)
		2중염소(1계열)		0.053(22)	0.053(22)
		2중염소(2계열)		0.051(22)	0.052(22)
		2후염소		0.050(33)	0.051(34)
중화설비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			78~84(0)	78~84(0)
			기기 이상여부			정상 작동	정상 작동
			누설여부			누설 없음	누설 없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			78~85(0.71)	78~85(0.70)
			기기 이상여부			정상 작동	정상 작동
			누설여부			누설 없음	누설 없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상 없음	이상 없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상 없음	이상 없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	5,337,351,2,358,346,10,9,80
	예 비	9 병		B 측	348,347,21,81,11,20,336,39,354
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측
	공용기	10 병		A 측	341,12,86,350,344,3,36,14,42,40
		13 병		B 측	360,6,43,334,356,37,85,82,19,83,78,77,79
시설정비 및 특기사항	■ 대우건설 염소가스 배관 미비점 보완요청 - 허근(전 대우건설 차장)과 유선통화 - 차후 보완대책 강구 후 전화통화 예정 ■ 관말수도꼭지 잔류염소 측정 - 측정수량: 5개소 5점(11/16 조평대, 유덕종) - 측정수량: 3개소 3점(11/17 조평대, 유덕종) - 측정수량: 5개소 5점(11/18 경규선, 홍병희) - 측정결과: 서울시 잔류염소 유지관리 기준 적합운영 - 기온 및 수온저하에 따른 잔류염소 약간 상승추세이 있음. . 각 측정지점 체크 후 조정계획임 ■ #2착수정 1,2계열 전염소 투입 개시(10:00~) - 전염소 투입에 따른 중염소 투입량 감소 ■ 염소가스 누출 발생 - 메니폴드 연결관 일부 누액에 따른 경보설비 작동 . 1차 누출: 19시50분 메니폴드 연결관 용접부위 염소가스 누출 및 경보 발생 1차 출동 용기밸브 잠그고 메니폴드 배관 염소가스 사용으로 임시조치 완료 - 안전밸브 스프링 시트 손상으로 유니온 연결부위 염소가스 누출 . 2차 누출: 20시40분 안전밸브 분출관 스프링 시트 부위 손상으로 유니온 연결부위 염소가스 누출 및 누출경보 발생 2차 출동 스프링식 안전밸브 전단 밸브 잠금조치 후 내부 가스처리로 임시조치 완료
점검자의견

□ 11월 18일 염소가스 누출사고 확인 및 조치현황

1차 염소가스 누출부위	2차 염소가스 누출부위

끝.