문서번호	교량안전과-5337
결재일자	2015.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량안전과장	안전총괄관
우창원		이용심	11/21 권기욱
협 조
	특수교량팀장			이수근

공사 실정보고에 대한 검토결과 보고[동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사]-2차

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

안전총괄본부

(교량안전과)

동호대교 기초구조물(우물통)보수공사-2차

공사 실정보고에 대한 검토결과 보고

우리본부에서 추진하고 있는 『동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사-2차』에 대하여 건설사업관리용역업무를 수행하고 있는 ㈜대한콘설탄트로부터 공사실정 보고서가 제출되었기 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		공사개요

공 사 명  : 동호대교 기초구조물(우물통)보수공사-2차

공사기간  : 2015. 03. 02 ~ 2015. 12. 31

총공사비  : 4,651,000,000원

(도급비: 4,357,185,870원, 관급비: 121,097,540원, 이전비: 172,716,590원)

공사개요  : 단면확대(건식) 19기, 단면확대(습식) 4기,

균열보수 435m, 단면복구 75㎡

계 약 자  : ㈜오래건설 대표 곽범구

감리업체  : ㈜대한콘설탄트

Ⅱ		현 황

관련근거 : 실정보고 – 동호대교 우물통 3기 추가보수

[대콘감(동호)15-43, 2015.11.16.]

내    용

- 동호대교 기초구조물(우물통) 58기중 기보수 및 금회 보수대상을 제외한 나머지 우물통 중 추가조사가 가능한 3기(W6A, W18A, W18B)에 대하여 우물통 상태를 점검한 결과 당초보다 손상된 부위가 추가 발생되어 금회 보수여부를 검토

- 기존 우물통 상단 노출구간 육안 검사 및 수중구간 우물통 수중촬영 과 손상부 실측을 실시하여 손상물량 조사

- 당초 손상물량과 금회 조사 물량을 확인한 결과 열화부가 추가적으로 진행된 것으로 판단

Ⅲ		감리단 검토내용

가물막이 제작 및 설치에 따른 사업비가 추가 소요되나, 우물통 잔여분 3기에 대하여 금년 보수공사에 포함하여 추진시 현재 제작되어 진행중인 콘크리닉 가물막이 공법 이용이 가능함에 따라 2기 제작비 107백만원 절감 예상됨

열화가 진행중인 우물통 3기에 대하여 향후 공사시 가물막이를 새로이 제작하여 시공하여야 함에 따라 금회 시공시 예산 절감 효과가 있음

우물통 보수공사 현황

구 분	년도	보수내용	보수수량	비 고
보수완료 (예정)	2015년	단면확대	31
	2013년	단면확대	5
		CAP콘크리트 보수	6
	1996년	철판보강	9
	소 계		51
기타	가물막이 단면확대 불가	호안블럭 간섭	3
		준설토 매립	1
	소 계		4
잔여분(3기)	금회검토분		3
계			58

공사비 현황

공 종	규격	단위	수량	금 액		비고
				당초	변경
가물막이 설치	D7m	기	1		50,352,927
	D10*6	기	2		119,444,630
단면확대공법	D7m	기	1		16,221,624
	D10*6	기	2		42,109,028
직접공사비					228,128,209
제 경 비					152,536,791
도 급 액					380,666,000
관 급 비					13,910,000
총공사비					394,576,000

Ⅳ		검토 의견

금년도 보수공사시 미보수 3기를 포함 추가 시공함으로써 향후 기초구조물(우물통) 유지관리가 용이하다고 판단되므로 감리단 검토내용과 같이 시행토록 승인하고, 추후 설계변경시 반영토록 감리단에 통보코자 함.

Ⅴ		조치 계획

상기 검토 의견을 ㈜대한콘설탄트 감리단에 회신하고자 합니다.

붙임 : 실정보고서 등 관련서류 1부.  끝.