	강서소방서
수신	에어뷰 21-2 오피스텔 대표자(소방안전관리자) 귀하 [157-857 강서구 금낭화로 136(방화3동 830-1)]
(경유)
제목	시정보완명령(에어뷰 21-2 오피스텔)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 금낭화로 136【에어뷰 21-2 오피스텔】에 대한 소방시설 자체점검【국제방재서비스(주)(2013.12.13)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 01월 31일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
에어뷰 21-2 오피 스텔	소화설비	◯ 다음장소의 소화설비 정비 요 - 지하4층 옥내소화전 설비 주, 보조펌프 압력스위치 수신반 중계 기불량(2개소) - 지하2층 주차장 스프링클러설비 프리액션 A감지기 수신반 입력 안됨 - 10층,11층,12층 각1개 스프링클러설비 드라이밸브 작동불량 3 개소 - 지하4층 주1, 주2용 스프링클러설비 압력스위치 수신반 입력 확인안됨	2014. 01.31 한	NFSC 102제9조 NFSC 103제9조 NFSC 103제6조 NFSC 103제13조
	경보설비	◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 정비 요 - 9층 1구역, 4층 2구역, 2층 2구역, 지하1층 2구역, 지하4층 2구역 감지기 회로 입력불량(중계기 불량) 5개소		NFSC 203 제6조
	피난설비	◯ 다음장소의 피난설비 정비 요 - 12층 주계단 전실 피난구 1개 - 10층 주계단 전실 피난구 1개, 1020호 옆 통로유도등 1개 - 5층 주계단 전실 피난구 1개, 501호 옆 통로유도등 1개 - 4층 주계단 전실 피난구 1개, 402호 옆 통로유도등 1개 - 5층-4층 비상계단 통로유도등 1개 - 2층-1층 주계단 통로유도등 1개		NFSC 303 제5조 NFSC 303 제6조

이의제기 안내문

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정, 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

강서소방서장 ☏ 02-3663-6119

서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☏ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☏ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☏ 120

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	01/14 강신철
협조자
시행	예방과-609	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개