함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설물순찰 및 민원처리(2015.11.23)

2015년 11월 23일(월요일)                    점검자 :   기계 7급 :  이광세

순찰 노선명	사업소-남산순환도로-세종로-효자동-자하문길-구기동-평창동

❑ 점검 결과 적출 내용

구 분	계	제수변		배기변	퇴수변	소화전	기타	비고
		400mm 이상	400mm 미만
금일점검								간선도로 송배수관 차량 육안점검 포함 (철개 요철, 파손, 침하 및 기타사항)
전일누계								금일 민원처리 2건
점검누계

❑ 점검 결과 적출 내용

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출							0
전일누계							31
적출누계							31

❑ 민 원 처 리 내 용

연번 (누계)	위 치	성 명	민원내용	민원 처리 내용	비 고
392	평창동549-3 101호	이상득	밸브고장	앵글밸브 패킹교체로 정상출수
393	평창동447-6	김숙자	밸브고장	수용가 요청으로 화요일 방문요청함

❑ 일일작업내용

연번	작 업 내 용
1	상수도 관로 점검(종로5가 332-29번지 900㎜, 종로5가398-3번지 800㎜ 이상없음)
2	종로구 관내 밸브고장 및 내부배관,소음 민원처리 2건
3	종로구 관내 상수도 시설물 차량이동 육안 점검
4	기타 민원처리
5	평창동 64-3 옥내급수관 개량검사,구기동 50-44설비개량현장조사 민원동행
6	구기동 53-17 급수공사 신청 현장확인 민원동행

주무관	이광세		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	11/23 代채재일
협조자
시행	시설관리과-35093	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2202	/전송		/	3055kwAng@seoui.go.kr	/	부분공개(6)