문서번호	총무과-13808
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
박연용		11/24 代임대성
협 조
	주무관		이진섭
	주무관		강성기
	주무관		염윤섭

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고

2015. 11.

서울시립미술관

[총무과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

비상발전기 무부하 시험운전 결과보고

미술관 정전시 비상발전기의 기동 및 운전이 잘 될 수 있도록 평상시 정비․점검을 통하여 시험운전한 결과 보고

1

관련근거

○ 전기시설물 안전관리 계획 총무과-149(2015.01.06.)호와 관련입니다

2

운전개요

○ 일    시 : 2015.11.23(월) (월 2회 시험운전)

○ 점검대상 : 비상발전기

○ 점 검 자 : 강성기, 염윤섭, 박연용

시설물 위치	발전기 용량	전 압	연 료	냉각방식	밧데리전압
지하 2층 발전기실	600(㎾)	380/220(V)	경유	수냉식	26(V)

3

발전기 현황

4

결과보고

○ 엔진오일상태 점검(이상없음)

○ 부동액상태 점검(이상없음)

○ 연료상태 점검(이상없음)

○ 오일 및 연료 필터 누유상태 점검(이상없음)

○ 발전기 기동상태 점검(이상없음)

○ 냉각수 펌프 동작상태 점검(이상없음)

붙임 : 1. 비상발전기 시험운전 일지 1부.

2. 비상발전기 점검 사진 1부.  끝.