함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	궁동가압 급수지역 소출수 관련 협조 요청

1. 급수운영과-27702(’15.11.10)호와 관련입니다.

2. 구로구 궁동가압 급수구역의 소․불출수 민원과 관련하여 궁동증압장 급수 실태 조사결과를 아래와 같이 통보하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사일시 : ’15.11.11.~11.19.

나. 조사내용 : 붙임 보고서 참조.

다. 조사결과

1). 가압펌프는 정상 가동중이며, 민원발생 이후 토출압 +0.4kg/㎠, 가압급수량은 2.7배(470㎥ ⇨ 1,310㎥) 증가한 상태임

2). 유량계 정밀도를 확인하기 위하여 2차[1차-비교측정(20분), 2차-교정검사(3시간 이상)] 측정결과 허용오차 이내로 정상 작동중임.

라. 요청사항

1)점검결과 가압펌프 토출압 조정에 따른 가압급수량 증가분에 대한 원인파악 및 조치가 필요하다고 판단되며, 안정적인 아리수 공급을 위한 가압펌프 용량을 재검토 하기 위하여, 궁동가압장 급수현황(세대, 인구, 가압구역도, 최고급수 표고 등)을 협조 요청하오니 통보요함.

붙임 : 보고서 1부.  끝,

	시설관리과장
주무관	정진호		기전팀장	문용욱		시설관리과장	11/24 이자원
협조자
시행	시설관리과-25249	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	대시민공개