함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지 항 청소 후 수질검사 결과 알림(신월2지)

1. 시설관리과 - 20462 (2015.9.24)호와 관련입니다.

2. 신월배수지(2지) 항 청소를 실시하고 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 신월배수지(2지)

나. 검사일시 : 2015. 11. 24(화)

다. 검 사 자 : 화공7급 김재돈

위치	pH (5.8 ~ 8.5)	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류 염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	비고
신월배수지 (2지)	7.2	0.15	0.28	0.00
	구리 (1mg/l이하)	검사결과
	0.00	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	김재돈		수질팀장	김철		행정지원과장	11/24 代손창두
협조자
시행	행정지원과-24129	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/		/	대시민공개