복    명    서

결재	주무관	정수과장
	임태섭	11/24 임건혁

	2015년도 정수지 항청소 후 0.4m 담수상태의 정수 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 24. 복명자 : 공업7급 임 태 섭

□ 청소현황

○ 청소일시 : 2015.11.24.

○ 청 소 항 : 정수지 1계열(#1-1지)

□ 수질검사현황

○ 검사대상 : 정수지 1계열(#1-1지) 담수 수질

○ 검사일시 : 2015.11.24.

○ 검 사 자 : 연구사 이종관, 7급 이문석

○ 검사결과 : 적합

○ 검사내용

검사항목 (수질기준) 검사시기	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	pH (5.8～8.6)	비고
0.4m 담수수질	0.05	0.41	7.2	세정제 미사용

□ 조치사항

○ 정수지 1계열(#1-1지) 항 청소후 0.4m 담수한 상태의 정수에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 통수함.  끝.