함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	현장방염처리물품의 방염성능검사 시험 결과보고

1. ************************「현장방염처리물품의 방염성능검사 시험 계획
보고」와 관련입니다.

**************위 호와 관련, 국민안전처 「현장방염처리물품 시료 확인결과」 이의신청에 따른 방염성능검사 시험 결과를 아래와 보고합니다.

가. 시험결과 : 적합

나. 방염성능시험방법 : 45° 연소시험기

다. 시험체의 건조시간

구 분	방 법	시 간	비 고
1차 건조	항온조40±2°C	2015.11.22 12:00 ~ 2015.11.23 12:00	24시간
2차 건조	데시게이터	2015.11.23 12:00 ~ 2015.11.23 14:00	2시간

라. 시험항목별 시험결과

항 목 구 분	잔염시간 (기준:10초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	비 고
시 료 1	0.7	0.1	24.1	8.7	적합
시 료 2	0.6	0.0	27.4	7.3	적합

붙임  시료별 시험 사진 1부.  끝.

담당자	김종익		예방팀장	전응식		예방과장	11/24 김용규
협조자
시행	예방과-25818	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2679-0120	/전송	02)2637-3119	/	jongick119@seoul.go.kr	/	대시민공개