문서번호	정수시설과-3726
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
강병우		안길찬	11/24 代김형규
협조

2015 하반기 유량계 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2015 하반기 유량계 점검결과 보고

유량계 설치현황

유 량 계 명	형 식	관구경	제작년도	제작업체	비 고
취수유량계	초음파식	∅2600	2008. 8	(주)수인텍크	1대
CO2 가압수유량계	전자식	∅200	2007.12	SIC (중국)	1대
혼화유입유량계	초음파식	∅1800	2008. 8	(주)수인텍크	4대
여과수유량계	초음파식	∅2000	2006. 8	JAIN TECH	4대
송수유량계	초음파식	∅2400	2008. 8	(주)수인텍크	3대
구내용수유량계	초음파식	∅250	1997. 5	TOKIMEC(일본)	2대
회수유량계	초음파식	∅1000	2012. 8	(주)제이에스테크	1대
방류수유량계	웨어식	1.5ft	1997.12	(주)정엔지니어링	1대
슬러지이송유량계	전자식	∅400,∅100	1997.12	(주)삼우교역	1대,6대
고도유출유량계	초음파식	∅2600	2014.12	㈜씨엠앤택	2대
고도유입유량계	초음파식	∅2000	2014.12	㈜씨엠앤택	4대
고도 역세유량계	초음파식	∅700	2014.12	㈜씨엠앤택	1대
고도 회수유량계	전자식	∅350	2014.12	서용엔지니어링	1대

□ 점검 내용

○ 점검기간 : 2015. 11. 16 ~ 2015. 11. 20

○ 점 검 자 : 강병우, 김영민

○ 점검내용

- 취․송수 유량계 비교 측정

- 유량계 아날로그 신호 전송값 점검

○ 점검방법

- 휴대용 유량계 이용 취·송수 유량 비교 측정

- 혼화유량 유효율 레포트 비교 측정

○ 점검결과 : 이상없음

- 취·송수 비교측정  : -0.60~1.37%(기준 ±1.5%이내)

- 혼화유량 비교측정 : 1.20~2.96%(기준 ±1.5%이내)

별 첨  1. 유량계설치현황

2. 유량계 점검결과표 1부

3. 취·송수유량계 유량 비교 측정 1부

4. 혼화유량 유효율 레포트(8월~10월) 1부. 끝.