문서번호	시민활동지원과-81
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시민활동지원과장	총무부장
정병삼		민숙자	01/14 서영관
협조

자전거 관제센터 항온항습기 보수계획 보고

2014.  1.

한강사업본부

(시민활동지원과)

자전거 관제센터 항온항습기 보수계획 보고

자전거 관제센터에 설치되어 있는 항온항습기를 아래와 같이

보수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		자전거 관제센터 항온항습기

□ 설치목적 : 관제센터내 온도와 습도를 일정하게 유지하여 고가의 서버를

보호하기 위함

□ 설치사양 : ㈜ 다원센추리  DHT-A 7.5CG3, 2010년 제조

냉방능력 23.84KW, 난방능력 24KW

Ⅱ		보고내용

□ 자전거 관제센터에 설치되어 있는 항온항습기의 고장(2014. 1. 11)으로

보수업체에 보수를 의뢰한 결과 항온항습기 압축기 고장으로 교체가

불가피한 실정임(압축기는 일체형 구조로 되어 있어 수리가 불가능함)

【실외기 외부】                  【압축기】

Ⅲ		조치계획

□ 본 항온항습기용 압축기를 아래와 같이 교체 하고자 함

사용용도 :  자전거 관제센터 항온항습기용 압축기

교체비용 :  2,123,000원(부가세 포함)

보수업체 :  이시스템 대표 김정자 (인천시 구월동 124-7 )

대금지급방법 : 법인카드 결제

교체기간 : 요청일로부터 3일 이내

교체내용 : 항온항습기용 압축기 1식

□ 소요예산 :  2,123,000원

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 자전거 관제센터 운영 및 유지보수, 공공운영비

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 1부. 끝.