문서번호	시설관리과-35272
결재일자	2015.11.25.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이생기	채재일	11/25 代채재일

공사 실정보고

(청계2가~청계5가 교차로간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11

중부수도사업소

(시설관리과)

공사 실정 보고

우리사업소에서 시행중인 『청계2가~청계5가 교차로간 송배수관 정비공사』와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 공사실정 보고서가 접수되어 검토내용 및 검토 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

※ 공사감독2처-18991(2015.11.24)호

1		공사현황

가. 공 사 명 : 청계2가~청계5가 교차로간 송배수관정비공사

나. 공사기간 : 2015. 05. 18 ∼ 2015. 11. 30.

************************

라. 공사개요 : 송배수관 D=150∼800mm L=1,260m

**********************

**************************

2		공단 보고내용

공사실정에 따른 검토 보고내용

- 주요내용  가. 부대공 안전시설(안전칸막이휀스) 설치 보강

나. 중간밸브 추가 설치하여 블록별 유지관리 강화

다. 분기관 연결시 부단수공법 시행하여 단수민원 최소화

라. 종점부 분기본관(D800)은 개량관으로 확인되어 공사 제외

가. 안전시설(안전칸막이휀스) 설치 보강

1) 설계사항

- 'PE free휀스(L=1,100m)' 및 '안전칸막이휀스(L=36m)'가 설계에 반영됨

2) 현황 및 문제점

- 본 공사는 도심혼잡지역(청계천변, 광장시장 주변) 야간시행공사로서, 주변 이용시민 및 취객이 많고 혼잡하여‘PE free휀스' 설치시 공사장 무단 진입 등으로 안전사고가 우려되는 실정임

안전칸막이휀스 폐합 설치	안전칸막이 폐합 시민보행 안전 확보

3) 검토의견

- 안전칸막이휀스 폐합 보강 설치하여, 공사장 및 보행시민 안전확보가 필요한 것으로 사료됨

▷ 수      량

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
PE free 휀스 설치 및 철거	야간	m	1,100	550	감)550
안전칸막이휀스 설치 및 철거	야간	m	36	586	증)550

▷ 개략공사비 : 증)1.5백만원

나. 중간밸브 추가 설치(D=400mm, 4개→6개)

1) 설계사항

- 본관 중간밸브(D=400mm)는 4개소(시·종점, 중간2개) 설계에 반영됨

2) 현황 및 문제점

- 본 구간은 상가(시장) 밀집지역으로서, 향후 블록별 단수관리에 어려움이 예상됨(발주청 합동회의, 2015.10.02. 17:00~18:00, 참석자: 담당주무관, 밸브조절주무관, 감독, 현장소장)

3) 검토의견

- 블록별 중간밸브 설치(4개→6개)하여, 유지관리에 만전을 기하고자 함

▷ 수      량

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
제수밸브 부설 및 접합공	D=400mm	개소	4	6	증)2

▷ 개략공사비 : 증)1백만원

다. 분기관 부단수공법 연결

1) 설계사항

- 본 공사 분기관 연결은 절단 후 정자분기로 설계됨

2) 현황 및 문제점

- 현장합동조사(2015.10.12. 10:00~12:00, 참석자: 밸브조절주무관, 감독, 현장소장) 결과, 상기 배수구역은 적수발생 및 단수범위 확대로 민원발생이 우려되는 실정임

3) 검토의견

- 청계2가~청계5가 일대는 대량급수처와 상가 밀집지역으로 단수 시 시민불편이 예상되므로, 부단수공법 시행으로 단수없이 시민불편을 해소하고자 함

▷ 수      량

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
부단수할정자관 천공 분기점분기	D=150mm	개소	-	1	증)1	신규공종
부단수할정자관 천공 분기점분기	D=200mm	개소	-	3	증)3	신규공종

▷ 개략공사비 : 증)2.5백만원

라. 종점부 연결방법 변경(분기본관 공사제외)

1) 설계사항

- 기존 분기본관(D800/D600)은 분기점철거 및 일자배관으로 정비하고, 신설관(D=400mm)으로 연결하는 계획임

2) 현황 및 문제점

- 기존 분기본관(D800) 및 분기관(D600)은 청계천복원공사 시, 청계천하월구간에 대한 강관 개량구간(2004. SP)으로 확인됨

3) 검토의견

- 내식성관(강관)으로 개량된 구간은 공사제외가 타당한 것으로 사료됨

※ 종점부 지장물저촉으로 일부구간(L=38m) 개착공사 시행 곤란(비굴착공법 가능)

▷ 수      량

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
주철직관 부설공	D=800mm	m	12	-	감)12	이형관 포함
K.P이탈방지압륜 접합	D=800mm	개소	12	-	감)12
부단수할정자관 부설 및 접합공	D=800mm	개소	1	-	감)1
부단수할정자관 천공 분기점분기	D=400mm	개소	1	-	감)1

▷ 개략공사비 : 감)17백만원 [ 토공 별도 ]

3		검토 및 조치의견

가. 공사 실정보고 검토내용

1) 도시혼잡지역(청계천변,광장시장 주변) 야간시행공사로서 주변 이용시민     및 취객이 많고 혼잡하여 PE free휀스 설치시 공사장 무단진입 등으로      안전사고 우려되기에 안전칸막이 휀스 폐합 보강 설치하여, 공사장 및      보행시민 안전확보를 위해 필요한 조치시행후 변동된 물량은 설계반영      필요.

2) 상가(시장주변 등) 밀집지역으로 향후 블록별 단수관리에 어려움이 예상     됨(배수과-5805 2015.8.20.)으로 블록별 중간밸브 추가 설치(4개→6개)     하여 유지관리에 만전을 기하고 변동된 물량은 설계반영 필요.

3) 광장시장등 상가밀집 주변지역으로 단수시 시민 불편이 예상됨으로 부단수     시행이 필요하고 시행후 변동된 물량은 설계반영 필요.

4) 기존 분기본관(D400) 및 분기관(D600)은 청계천복원공사 시 청계천 하월     구간에 대한 강관 개량구간(2004.SP)으로 확인됨으로 개량된 구간은 공사     제외 하고, 종점부 지장물 저촉으로 일부구간(L38m)은 개착공사가 불가     하여 추후 비굴착공사로 시행함이 타당하고 이러한 변동된 물량은 설계     반영 필요.

나. 상기 사항을 시설관리공단에 통보하여 설계변경시 반영토록 하여 시공에

만전을 기하고자 함.

별  첨 : 공사 실정보고서 1부. 끝.