함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보

1. 공사감독2처-18991(15.11.24)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『청계2가~청계5가 교차로간 송배수관부설공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

공단 보고 및 검토내용	사업소 검토의견	비고
□ 도심혼잡지역(청계천변, 광장시장 주변) 야간시행공사로서, 주변 이용시민 및 취객이 많고 혼잡하여‘PE free휀스' 설치시 공사장 무단 진입 등으로 안전사고가 우려되는 실정임으로 안전칸막이휀스 폐합 보강 설치하여, 공사장 및 보행시민 안전확보가 필요하고 변경 물량은 설계변경시 반영코자 함.	□ 도시혼잡지역(청계천변,광장시장 주변) 야간공사로서 주변 이용시민 및 취객이 많고 혼잡하여 PE free휀스 설치시 공사장 무단 진입 등으로 안전사고 우려되기에 안전칸막이 휀스 폐합 보강·설치하여, 공사장 및 보행시민 안전확보를 위해 필요한 조치시행후 변동된 물량은 설계변경시 반영 할 것.
□ 상가(시장) 밀집지역으로서, 향후 블록별 단수관리에 어려움이 예상되어 블록별 중간밸브 설치(4개→6개)하여, 유지관리에 만전을 기하하고 변경 물량은 설계변경시 반영코자 함.	□ 상가(시장주변 등) 밀집지역으로 향후 블록별 단수관리에 어려움이 예상됨(배수과 -5805 2015.8.20)으로 블록별 중간밸브 추가 설치(4개→6개)하여 유지관리에 만전을 기하고 변동된 물량은 설계변경시 반영 할 것.
□ 배수관 급수구역은 적수발생 및 단수범위 확대로 민원발생이 우려되는 실정으로 청계2가~청계5가 일대는 대량급수처와 상가 밀집지역으로 단수 시 시민불편이 예상되므로, 부단수공법 시행으로 단수없이 시민불편을 해소하고 변경 물량은 설계변경시 반영코자 함.	□ 광장시장 등 상가밀집 지역으로 단수시 시민불편이 예상됨으로 부단수시행이 필요한 실정으로 시행후 변동된 물량은 설계변경시 반영 할 것.
□ 기존 분기본관(D800) 및 분기관(D600)은 청계천복원공사 시, 청계천하월구간에 대한 강관 개량구간(2004. SP)으로 확인됨으로 개량된 구간은 공사제외가 타당한 것으로 사료되고, 종점부 지장물저촉으로 일부구간(L=38m) 개착공사 시행 곤란하여 이러한 변경 물량은 설계변경시 반영코자 함.	□ 기존 분기본관(D400) 및 분기관(D600)은 청계천복원공사 시 청계천 하월 구간에 대한 강관 개량구간(2004.SP)으로서 확인된 구간은 공사 제외 하고, 종점부 지장물 저촉에 의한 일부구간(L38m)은 개착공사가 불가하기에, 불가한 구간은(L38m)타절 조치하고 관련하여 변동된 물량은 설계변경시 반영 할 것.

가. 공단보고 및 검토의견

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	11/25 代채재일
협조자
시행	시설관리과-35275	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개