문서번호	설비부-14928
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		환경설비과장
박시현		11/26 유병기
협 조

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

설계변경 소위원회 자문요청서
문서번호			요청부서	환경설비과	요 청 일	2015년11월
공 사 명	마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사
공사개요	공사규모		○ 수전전압 : 6.6㎸ 2회선(서남환경 기존 주전기실) ○ 시설용량 : 750kva × 2대 ○ 주요공종 - 전기공사 : 전등공사, 전열공사 - 수변전설비공사 : 옥외전력간선공사, 동력설비간선공사 - 소방공사 : 자동화재탐지설비, 무선통신보조설비 - 감시제어설비공사 : 감시제어시스템, 계측기기,
	공사기간		2012. 04. 20 ~ 2016. 07. 31
	감 리 사		(주)도화엔지니어링, ㈜유신
	설 계 사		(주)동일기술공사
	시 공 사		(주)통일전력외 2개사
심의요청 사 유	5000만원 이상 설계 변경.
▣ 설계변경사유 1. 기기사양 변경 등에 따른 케이블 물량 증감 2. LED 조명기구 반영 3. 유입펌프장 및 마곡지구 유량계 설치 삭제 반영
주 요 변 경 내 역
1. 기기사양 변경 등에 따른 케이블 물량 증감 (공기압축기 1대 추가, 퇴수시설 신설 등 총 8건) 2. 전기실 전등기구 타입 변경으로 RACEWAY 추가 3. LED 조명기구 반영 4. 유입펌프장 삭제 반영 5. 초음파 유량계 삭제 반영
별 첨 서 류		설계변경 심의자료 1부.(별첨)

■ 설계변경 현황

계 약 명 (공사명)	마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사
계약금액	891,885 천원	계약일	2012.04.18	시공사	㈜통일전력 외2개사
공사규모	시설용량 : 재생수 20,000톤/일 변압기 750kVA 2대 계측제어설비 1식			설계자	㈜동일기술공사
공사기간	2012. 4. 20 ~ 2016. 7. 31	낙찰율	86.897%	감리자	㈜ 도화엔지니어링 ㈜ 유신
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			※ 작성자 : 박시현 (☎3708-8616)

■ 설계변경 개요

(단위 : 천원)

구 분	설 계 변 경 전	설 계 변 경 후
변경 내용	옥외전력 인입공사 기계 사양 변경 3. 조명기구(형광등) 4. 유입펌프장 5. 마곡지구 유량계실	옥외전력 인입 경로 변경 퇴수시설 추가에 따른 케이블 물량 증가 등 조명기구 LED 로 변경 4. 유입펌프장 삭제 5. 마곡지구 유량계실 삭제
설계변경금액	-	감)125,977

■ 설계변경 배경

- 현장여건 변경 및 공공기관 에너지 이용합리와 추진에 관한 규정에 따라 LED조명으로 변경

■설계변경세부내용

구 분	내 용	선택항목
설계변경 유형	①설계도서 내용 불분명, 누락, 오류, 상호모순 ②지질,용수등 현장조건 상이 ③신기술,신공법 적용 ④민원수용,보수,보강 ⑤피해건물보상 ⑥정책,계획등 변경 ⑦구조형식 변경 ⑧제도,기준변경 ⑨운반거리 변경 ⑩유관기관 요청	⑥
계약금액 조정 (단위 : 천원)	①증액 : ②감액 : 125,977 ③공사비 변경없음	②
설계변경 효과	①공기단축 ②품질 향상 ③안정성 증진 ④시공성 향상 ⑤비용절감 ⑥시민편익 증진 ⑦민원해소 ⑧설계구조보완 ⑨기능성,사용성 증진	③

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 추진경위

- 도화(서남마곡)2015-112(2015.10.28.) 전기공사 변경 실정보고

- 설비부-13690(2015.11.3.) 실정보고 승인통보

- 도화(서남마곡)2015-127(2015.11.25 : 설계변경 소위원회 자문요청

○ 설계변경 승인절차

- 설계변경 자문요청 → 설계변경소위원회 상정 → 심의결과 통보

끝.