문서번호	수질과-8658
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
유재훈	강성욱	박용철	11/26 정중곤
협 조

제15차 수돗물평가위원회 회의자료

2015. 11

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第15次  會議

2015. 11. 26(목)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제14차 회의결과 보고

□  제15차 정례회의 자료

Ⅰ.  11월 수질검사 결과 평가

○ 11월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘15. 12월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 검토

○ 2015년 심포지움 결과 정리

○ 연구과제 준공 확정

會   議   資   料

제14차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 11. 9(월). 11:30 ~ 14:00

○ 장    소 : 프레스센터 19층 목련실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(9명)

- 위원장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 김영주, 홍정림, 장흥순, 신재우, 한명희, 백명수, 이철재, 한상열

○ 의결위임(6명) : 최정현, 독고석, 정남순, 송한수, 권지향, 김영란

Ⅲ. 회의 안건

○ 제13차 정례회의 결과 보고

○ 2015년 심포지움 행사 내용 및 진행에 관한 세부 사항 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 제13차 정례회의 결과보고

○ 일    시 : 2015. 10. 29(목). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

○ 참석위원(9명)

- 위원장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 김영주, 송한수, 한상열, 홍정림, 권지향, 김영란, 장흥순, 신재우

○ 의결위임(6명) : 최정현, 한명희, 백명수, 이철재, 독고석, 정남순

□ 회의 안건

○ 10월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 2015년 심포지움 행사 내용 및 진행에 관한 세부 사항 논의

○ 해외방문조사사업 결과 논의

□ 회의 결과

10월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 10. 13(화)

- 채수주관 : 한상열, 홍정림 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 정수처리후 급수과정이 진행되면서 THM이 도리어 증가하는데 이유는?

☞ 급수과정이 진행되면서 잔류염소와 정수처리후 남아있는 TOC 등 유기물과       반응하여 잔류염소는 점점 줄어드는 반면 THM은 다소 증가함

▷ 수질검사 결과를 보면 대체적으로 저수조의 THM이 높은데 이유는?

☞ 정수처리후 잔류염소가 물속의 유기물과 반응하면서 THM 농도가 높아지는데     저수조는 수돗물을 일정시간 담아두므로 해서 공급의 말단인 수도꼭지보다

더 THM수치가 높은 것이 일반적임

▷ THM 그래프의 트렌드를 보면 고도정수처리 시작후 잠시 낮아졌다가 다시

높아지는데 그 이유는?

☞ 고도정수처리의 입상활성탄은 6개월 정도 사용하면 생물활성탄 기능으로 변     환되는데 THM 경우 생물학적 분해가 미미한 물질로 일정시간(약 1년)이 지     나면 흡착과 탈착이 반복되어 화학평형이 형성됨. 초기 신탄일 때 다소 저감     되는 형태를 나타나는 경향이 있으며, 현재의 THM은 먹는물 수질기준보다      매우 낮고 고도정수처리 가장 중요한 목적은 맛, 냄새 물질 처리로 완벽하게      처리하고 있음

2) 2015년 심포지움에 관한 세부사항 검토 및 준비

○ 개최일자 : 2015. 11. 9(월) 14:00~17:00

○ 개최장소 : 프레스센터 19층 기자회견장

○ 발표안건 : 2015년 연구과제 2건, 최승일 위원장 1건, 물포럼코리아 1건

○ 기   타 : 1부 사회자 – 신재우 위원, 2부 사회자 – 한상열 위원

○ 심포지움 세부 진행 사항

3) 2015년 12월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2015. 12. 1(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 김영란, 김영주

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제15차 정례회 일정

- 서면회의

제15차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2015. 11. 26(목)

Ⅱ. 장   소 : 서면회의(위원회 의결)

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 11월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2015. 11. 3(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3 (채수)
기온 (℃)	관측	9.9	8.4	5.4	5.7	7.0	10.8	11.8
	평년	11.8	11.6	11.3	10.9	10.6	10.4	10.4
강수량 (mm)	관측	-	0.5	-	-	-	-	-
	평년	0.8	1.4	1.7	1.7	1.8	2.2	2.0

※ 채수주간(’15.10.28~’15.11.3) : 강수량 0.5 mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 한상열, 홍정림 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구송파동149-9 더원플러스(B동)	송파구 송파동 162 삼성레미안아파트
암사	동작구 대방동 384-10 서울대방교회	동작구 대방동350-8 신동아파밀리에(아)

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 송파동 162 삼성레미안아파트 제조사 : 청호나이스,세디멘트필터-pre카본필터-R/O필터-Post카본필터 모델명 : CHP-3720S 점검일자 : 2015년 10월 08일
암사	동작구 대방동350-8 신동아파밀리에(아) 제조사 : 쿠쿠전자,세디멘트필터-pre카본필터-내츄럴필터-쿠쿠나노포지티브필터 모델명 : CP-FN601SW 제조일자 : 2015년 07월 20일

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

- 광암수계 저수조 잔류염소 불검출에 대하여 저수조 수위를 낮추는 등을 현장

에서 권고함

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월
광 암	130	33	5.7	6.6	7.1	7.6	3.94	25.6	0.18	1.26
암 사	470	58	5.1	4.4	7.5	7.9	3.25	1.85	0.14	0.07

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월	‘15.8월	’15.11월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.04	0.49	0.38	6.9	7.1	0.005	0.004	불검출	불검출
		직수	0.07	0.04	0.21	0.11	7.0	7.3	0.018	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.05	불검출	0.10	7.2	7.1	0.012	불검출	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.04	0.48	0.45	7.0	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.06	0.23	0.22	6.9	7.7	0.006	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.07	0.06	0.11	7.2	7.5	0.014	0.12	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.11	0.6	0.021	불검출	불검출
		정수기	6.9	불검출	불검출	불검출	34	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.7	0.22	0.9	0.026	불검출	불검출
		정수기	7.3	불검출	0.3	불검출	21	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	8	2	2.64	6.6
	정 수	불검출	불검출	1.03	0.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	0.99	0.6
	탱크수	불검출	불검출	0.95	0.9
암사 정수센터	원 수	9	1	2.29	4.4
	정 수	불검출	불검출	1.03	0.8	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.97	0.9
	탱크수	불검출	불검출	1.00	0.9

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘15. 12월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 12월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 : 김영란, 김영주 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제16차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2015. 12. 17(목) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 12월 수질검사결과 평가

2016년도 수질관리계획 검토 등

Ⅴ. 토의과제

□ 2015년 심포지움 결과 정리

○ 내    용 : 별첨 결과보고서 참조

○ 일    시 : 2015. 11. 9(월)

○ 장    소 : 프레스센터 19층 기자회견장

□ 연구과제 조사사업 준공에 관한 사항

연번	과 제 명	수행기관	비 고
1	상수원과 정수처리장을 연계한 수돗물 인식 증진 시민프로그램 개발 연구 및 캠페인	서울환경운동연합
2	음용율 향상을 위한 고도정수처리 전,후 수질비교 및 만족도 평가	DK EcoV 환경미생물연구소

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 상수도연구원 분석보고서 1부.

4) 2015년 수돗물평가위원회 심포지엄 결과보고서 1부. 끝.