문서번호	정수과-5804
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구	代박근희	11/26 代정남기
협 조

겨울철 한파 대비 배출수처리장

시설물 점검 및 결과보고

2015. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

겨울철 한파 대비 배출수처리장 시설물 점검 및 결과보고

겨울철 한파 대비 배출수처리장 시설물을 점검하고, 미흡한 부문에 대하여 향후 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2015. 11. 16.

점 검 자 : 지방환경주사보 유동구 외 4명

- 운영관리 용역업체((주)예스코이에스) : 박건수 외 3명

점검대상 : 배출수처리장 탈수기동, 원형농축조, TMS 계측기실

Ⅱ		점검결과

배출수처리장 슬러지케익 호퍼실 샷시문 고장

- 배출수처리장 호퍼실은 폐수 처리에서 발생하는 폐기물(슬러지케익)을 보관하고, 폐기물 운반차량에 적재하는 곳으로 출입문이 샷시로 되어 있음.

- 1991년 설치되어 노후화로 작동이 불가능하여 현재 항상 열어놓고 사용하고 있어, 겨울철 호퍼실 내부 시설물 동파 방지를 위하여 교체하고자 함.

배출수처리장 호퍼실	박스카바가 고정되지 않아 낙하 염려
가이드레일 손상(휨)	샷시가 말려 올라감

농축조 표면 결빙 방지 수중펌프 고장

- 2차 농축조 표면 결빙을 방지하기 위해 수중펌프를 설치하여 살수하고 있으나,

- 수중펌프가 장기간 사용으로 임펠러 부위가 부식되어 작동이 불가능하여 교체하고자 함.

부식된 수중펌프	수중펌프 임펠러 부위

1차 농축조 분배조 폴리머 투입배관 보온열선 작동불량

- 고분자응집제(폴리머)는 1차 농축조에서 슬러지 침강이 잘 일어나게 하기 위하여 투입하는 약품으로

- 투입 배관이 외부로 노출되어 있어 겨울철 동파 방지를 위하여 보온열선을 가동하였으나, 점검결과 작동불량으로 인해 교체하고자 함.

탈수기동 2층 탈수기실 동파 방지용 등유 구입

- 탈수기동 2층은 벨트프레스(탈수기)를 이용하여 폐수를 처리하여 슬러지케익을 만드는 곳으로 겨울철 동파 방지를 위하여 난방기구를 설치하여 운영하고 있으며,

- 현재, 난방용 등유 잔량이 120리터로 추가로 800L를 구매하고자 함.

2층 탈수기실	탈수기실에 설치된 난방기구

Ⅲ		조치계획

호퍼실 샷시문 교체

샷시 전문업체인 월드에프엔에스로부터 교체․수리하고자 함

- 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 예상 소요금액 : 금5,034,000원(금오백삼만사천원)

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 기타교체비(배출수처리시설)

- 계약대상업체 : 월드에프엔에스     대표이사 : 곽종남

수중펌프, 보온열선 등 구입 및 설치

○ 농축조 수중펌프 구입, 구입 후 살수장치로의 설치는 정수시설과 직원 및 배출수처리장 직원이 시행

○ 보온열선 구입 및 구입 후 설치는 배출수처리장 직원이 설치함.

- 계약방법 : 신용카드 결제

- 구입품목 : 수중펌프, 보온열선, 자동펌프, 부동액, 장화

- 예상 소요금액 : 금813,000원(금팔십일만삼천원)

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 기타교체비(배출수처리시설)

- 계약대상업체 : 한솔기업    대표이사 : 김용수

2015. 11.

보고자 : 지방환경주사보 유동구   끝.