소방특별조사 세부조사표 (해밀톤사우나)

검사일시 : 2015.11.24.

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	************	영업주	***	업 종	목욕장업
건물구조	9/3 층, 연면적 24870㎡	영업장 정보	사용층 -2층 사용면적 1320㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	영업장 내 분기별 안전시설 자체점검 이행 및 화재시 대피계획 세우도록 지도함.
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	안전시설 등 적정 유지되며 변경시 사전 신고토록 지도함 - 지층 사우나 사무실 스프링 클러 헤드 1개 살수장애 - 지층 사우나 방화문 자동폐쇄장치 고정상태 불량	- 조치명령 발부
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	피난안내도 부착됐으며, 비상구 유도등 등 관리유지됨.

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	특이사항 없음
가스 분야	특이사항 없음
기타 분야	특이사항 없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유경문		김금숙		11/26 이은와
협조	김재규