문서번호	운영과-242
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
이승제		서한호	01/15 김동기
협 조
	주무관			김병찬

2014년 수질시험실 운영 및 안전관리 계획

2014. 01

뚝도아리수정수센터

(운 영 과)

2014년 수질시험실 운영 및 안전관리 계획

정수처리 공정별 철저한 수질관리를 위해 수질시험실 운영 방안을 수립하고 수질시험 근무자의 정기교육과 일상점검을 통해 위해요인을 사전에 차단하여 안전한 수질시험이 이루어지도록 안전관리 방안을 수립하고자 함.

Ⅰ		현 황

인력 현황

구분	사무실		수질시험실	중앙제어실
	정수생산팀	소독관리팀	수질관리팀	교대 4팀
인원	4명	3명(취수장 1)	5명(취수장 1)	24(각 팀 6명)

수질시험실 업무 현황

계절별, 정수처리 공정별 수질관리 업무

정수약품 투입지시에 관한 업무

수질 관련 연구 추진 업무

수질 자동계측기 운영 관리에 관한 업무

일일 수질 시험 : 총 14항목(원수, 정수)

- 측정 주기 : 1~2회/일(먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조)

- 측정 항목 : 탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 암모니아성질소, 색도, 맛, 냄새, 2-MIB, Geosmin, 수온, KMnO4 소비량, 자-테스트, 조류검사

주간 수질 시험 : 총 15항목(원수, 정수)

- 측정 주기 : 1~2회/주(먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조)

- 측정 항목 : 총경도, 총산도, 염소이온, 전기전도도, 황산이온, COD, 알루미늄, TOC, 2-MIB, Geosmin, 질산성질소, 증발잔류물, 대장균, 일반세균, 총대장균군

정수센터 홍보, 견학에 관한 업무

수질시험 관련 장비 및 시약

수질시험 장비 : GC/MS, 실체현미경 등 68종

수질시험 시약 : 황산, 염화나트륨 등 총 64종

수질 자동계측기 : 탁도계, 잔류염소계 등 14종 77대

Ⅱ		수질시험실 운영 방안

수질시험실 인력

구분	계	화공	연구사
인원	4	3	1

수질시험실 업무분장

성명	업 무 분 장 내 용
김병찬	○ 시험실 및 수질관리 운영 총괄 ○ 수질관리 특별대책(하절기,동절기,해빙기 등) 에 관한 사항 ○ 정수약품, 투입지시에 관한 업무 ○ 공급계통의 적정 잔류염소 감시 관리 ○ 시험실 안전관리 교육 및 보고 ○ 월간 수질월보 작성 및 보고 ○ 일일 수질 검사(원수, 정수) 및 보고 - 월, 목 ○ 정수센터 홍보, 견학에 관한 업무 운영과 총괄 ○ 취수장 수질 및 수질 자동측정기 관리 총괄
이승제	○ 정수처리 공정별 수질관리업무 ○ 수질 관련 연구추진 업무 ○ 수질 정도관리(환경부, 상수도연구원 숙련도 시험) ○ 시설 현대화공사 및 고도정수처리 공사 관련 분석 업무 ○ 정수센터 홍보, 견학에 관한 업무 지원

성명	업 무 분 장 내 용
오승용	○ 수질시험장비 구매 및 유지관리(TOC, CAST, GC/MS 포함) ○ 시약․초자 구매 및 수불관리 ○ 주간 수질 검사 및 결과 보고 ○ 일일 수질 검사(원수, 정수) 및 보고 - 수 ○ 정수센터 홍보, 견학에 관한 업무 지원
김갑환	○ 시험실, 정수장 수질자동계측기 운영관리(지별탁도계, 입자수측정기) ○ 계측기 구매 및 유지관리 업무 ○ Seoul water now 관련업무 ○ 수질 자동계측기 월보작성 및 통계자료 보고 ○ 일일 수질 검사(원수, 정수) 및 보고 - 화, 금 ○ 정수센터 홍보, 견학에 관한 업무 지원

수질관리 운영 방안

수질관리 목표

구 분	단 위	수질기준	목 표
탁도	NTU	0.5	0.1
지오스민, 2-MIB	ng/L	20	8
암모니아성질소	mg/L	0.5	불검출
입자수	개/mL	-	30

수질관리 인력 운영 방안

- 평시 근무

구 분	주중	토요일, 일요일, 공휴일
근무자	주간 : 시험실 근무자 야간 : 제어실 근무자	주간 : 제어실 근무자 야간 : 제어실 근무자
수질시험 주기	주간 : 2회 (시험실 근무자) 야간 : 특이사항 발생시 실시	주간 : 1회 (제어실 근무자) 야간 : 1회 (제어실 근무자)
수질시험결과 보고	시험실 근무자	제어실 근무자
수질 자동측정기 관리	주간 : 시험실 근무자 야간 : 제어실 근무자	주간 : 제어실 근무자 야간 : 제어실 근무자

※ 갈수기, 하절기, 태풍, 동절기 등 수질여건 악화시 해당 항목 추가 시험

- 수질관리 비상 특별 근무조 운영(3단계로 구분)

구 분	1단계	2단계	3단계
운영방법	시험실 근무	운영과 1/4 근무	운영과 1/2 근무
운영시기	․ 강우량 10 ~ 50mm/시간 ․ 탁도 20 ~ 100NTU ․ 맛·냄새물질 8~ 20ng/L	․ 강우량 50mm/시간 이상 ․ 탁도 100~300NTU 미만 ․ 맛·냄새물질 20ng/L 이상	․ 강우량 100mm/시간 이상 ․ 탁도 300NTU 이상 ․ 맛·냄새물질 100ng/L 이상
근무조	시험실 근무자 22시까지 근무	(1조) ․ 김병찬, 권오정	(1조) ․ 김병찬, 권오정, 김갑환, 박준호 ․ 취수장 : 정광필
		(2조) ․ 김갑환, 박준호	(2조) ․ 오승용, 김유선,이근보, 김진수 ․ 취수장 : 최영석
		(3조) ․ 오승용, 김유선	-
		(4조) ․ 이근보, 김진수	-

※ 2013년 2단계 비상근무일 5일(탁도 3일, 맛·냄새물질 2일),

3단계 비상근무일 2일(탁도 2일)

- 수질관리 비상 특별 근무조 주요업무

▸ 전․후염소 투입 및 잔류염소 관리

▸ 송수잔류염소 및 대현산․와우산배수지, 현행가압장 등 공급계통의 잔류염소를 모니터링하여 염소투입량 증감 조치

▸ 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

▸ 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치

▸ 공정별 수질 조사 및 조치 : pH, 탁도, 잔류염소

▸ 맛·냄새물질 분석 및 분말활성탄 투입률 결정

수질시험 및 자동계측기 교육

교육 기간 : 2014.01.15 ~ 01.29

교육 내용

- 일일 시험 및 주간시험 수질시험 방법 및 안전관리 사항

- 시험실, 정수장 수질 자동 측정기, 지별탁도계 운영 및 비상시 조치 방법

수질시험 교육

구 분	교관	교육 대상자
일일 시험	이승제	수질시험실 근무자, 제어실 근무자
주간 시험	이승제	수질시험실 근무자

수질 자동측정기 교육

구 분	교관	교육 대상자
시험실, 정수장 자동측정기	오승용	수질시험실 근무자, 제어실 근무자
지별 탁도계	이근보	수질시험실 근무자, 제어실 근무자

Ⅲ		수질시험실 안전관리 추진 방안

근거 : 연구실 안전환경 조성에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

【 시험실은 연구시설에 해당되지 않으나 안전관리 계획을 수립하여 체계적으로 관리함 】

일상점검을 통한 안전사고 예방

안전한 시약 보관 및 제조

- 시약 밀폐 및 안전한 장소 보관 점검

- 유해 화학물질은 시약장 내 보관하며 잠금장치 확인

- 수질시험시 실험복 착용 의무화

폐기물 처리

- 폐시약은 산·알칼리 구분 및 밀폐 처리 보관 점검

- 폐시약 주변 위험 요인 사전 차단 및 환경 정비

전기·가스 안전 수칙 준수

- 전기스위치 부근에서 인화성, 가연성, 유기 용매 등의 취급 금지

- 시험장비에 적합한 정격 전압을 사용하며 전기기구 사용시 사전 상태 점검

- 용도에 맞는 가스 사용과 가스용기의 넘어짐 방지여부 확인

정기적인 안전교육

교육 주기 : 월 1회 실시

교육 대상 : 수질 시험실 근무자 및 제어실 근무자

교육 내용 : 시험실내 유해 위험요인, 물질안전보건자료(MSDS), 시험실 안전관리에 관한 사항 등

시험실 시약장 및 암후드 구매를 통한 환경 개선

개선 목적 : 시험실 근무자들의 안전한 시약 보관과 유해화학물질의 흡입을 방지하는 시험실 안전 환경을 구축하여 안전사고를 예방하고 시험실 근무자들의 건강을 보호하고자 함

개선 기간 : 2014.1. ~ 2014.12.

개선 내용 : 8,000천원

- 밀폐형 환기시약장 : 3,000천원/set×2set = 6,000천원

- 실험실 암후드 : 1,000천원/set×2set = 2,000천원

시험실 근무자 실험복 구매

구매 목적 : 시험실 근무자들의 안전한 시약 제조와 수질시험을 위해 계절별 실험복을 구매하여 안전사고를 예방하고 근무자들의 건강을 보호하고자 함

구매 기간 : 2014.1. ~ 2014.12.

구매 내용 : 420천원

- 하계 실험복 : 30천원/개×7개 = 210천원

- 동계 실험복 : 30천원/개×7개 = 210천원

※ 실험복 수 : 수질 시험실 근무자 4명 + 예비 3(사무실, 제어실 근무자)

시험 폐시약 처리

처리 방법 : 상수도연구원(수질조사과) 위탁처리

처리 시기 : 2014.3~4

폐시약 보관 : 시험실 안전관리자 및 근무자에 의한 상시 점검, 지정된 장소에 산·알칼리 시약 구분하여 보관, 약품 사용후 빈용기는 세척하여 처리

Ⅳ		행정 사항

수질관리 비상 특별 근무자(일근)는 익일 휴무

(근거 : 2013년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-2791,’13.1.30))

시험실 안전관리 관련 매월 정기교육 실시(자체 보고)