문서번호	급수운영과-769
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이덕규		이경재	01/15 우종근
협조

마천지구 상수도시설물 인수인계 요청에 따른 현장점검 보고

강동수도사업소

(급수운영과)

마천지구 상수도 시설물 인수 ․ 인계

요청에 따른 현장점검 보고

마천지구 국민임대주택단지 조성공사와 관련 원인자로 설치한 상수도 시설물의 인수․인계 요청에 대하여 현장점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

상수도시설물 점검현황(인수․인계대상)

○ 관련공문 : SH공사 토목3팀-8279(2013.12.20)

○ 상수관로 : D=80~250mm, L=2,066m

○ 밸 브 류

- 제수밸브 : 17개   - 퇴수밸브 : 3개

(하남시 인수인계대상 및 마천소방서 인수인계대상 제외)

점검사항

상수관로	변 실	제수밸브
․ 부설심도 ․ 누수여부 ․ 속성표와 상이여부	․ 조적상태 ․ 구조물 균열 여부 ․ 고무판 설치 여부 ․ 청소상태 ․ 노면과 평탄성 여부 ․ 속성표와 상이여부	․ 작동여부 ․ 누수여부 ․ 속성표와 상이여부

점검결과

○ 속성자료에 따른 시설물

구분	제출자료	현장점검결과
상수도 관로	D=80~250mm, L=2,066m	측량업체에서 절대측량후 제출
시설물	- 제수밸브 : 17개 - 퇴수밸브 : 3개	- 제수밸브 : 13개(4개발견못함) 도면에 없는 밸브1개 발견함 퇴수밸브 : 0개(발견못함)

○ 시설물 점검

지 적 사 항	위 치	사 진
․ 청소상태불량 벽돌등 이물질제거	․ 제수밸브 5번
․ 중형변실 상부틀 뒤틀림	․ 제수밸브 20번 (2단지 입구)

지 적 사 항	위 치	사 진
․ 침수 양수후 재점검	․ 제수밸브 7번 (격점2번)
․ 중형철개 뒤틀림	․ 제수밸브 15번 (격점10번)

조치사항

○ 점검결과 시설물 설치상태 불량한 곳은 재시공하도록 하고 발견하지못한 제수변은 찾은 후 우리사업소에 통보하여 재점검 할 수 있도록 SH공사에 통보하고자 합니다.

붙임  시설물 점검결과 1부.   끝.