문서번호	정수시설과-11137
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		代김익동	11/27 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2015.11.26

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2015.11.26(목)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○동절기 시설물 동파 방지 옥내,외 급수 배관내 물비움 작업

⇒2정수 옥내:약품동,활성탄동,막여과지동,여과지동등(총6개동)

⇒1,2정수 옥외:여과지,착수정 본관,홍보관등(총12개소)

○1정수 여과지 공압 밸브 라인 누기등 점검,보강 정비

⇒여과지 지별 에어 누기 점검 위한 지별(2,3지)압력계 설치

⇒공압밸브(2,3지)에어호스 누기,노후 로 교체

냉난방설비

비   고

동절기 동파대비 배관내 물비움 작업	1정수 여과지 지별 압력계 설치등,정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

에어호스

8mm

m

30

1정수여과지(2.3지)공압밸브 라인

테프론테이프

개

1

1정수여과지(2.3지)공압밸브 라인

장니쁠

10mm

개

2

1정수여과지(2.3지)공압밸브 라인

부싱

15*10mm

개

2

1정수여과지(2.3지)공압밸브 라인

원터치피팅

10*10mm

개

2

1정수여과지(2.3지)공압밸브 라인

압력계

10kg/㎠

개

2

1정수 여과지(2.3지)지별 유입측