문서번호	정수시설과-5588
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
곽대근		김창현	11/27 차윤기
협 조	정수운영과장			손호철
	주무관			권오정
	주무관			정승경
	주무관			이해승
	주무관			이정원

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

침전지 슬러지 계면측정기 제조구매 설치 계획

2015. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

침전지 슬러지 계면측정기 제조구매 설치계획

우리 정수센터 침전지 슬러지 계면측정기(6대) 중 장기사용(내용연수 9년 초과)에 따른 노후로 오차가 큰 측정기 2대 중 1대를 교체하고자함

Ⅰ

설비현황 및 교체대상

침전지 슬러지 계면측정기 현황

품명	형식	측정 원리	대수	설치 년도	위치 (침전지)	제조사	비고
슬러지 계면측정기	비접촉식	적외선 산란광측정	4	2012	1-2계열 1대, 2-2계열 1대, 3계열 2대	렉소
	접촉식	적외선 투과광측정	2	2002	1-1계열 1대, 2-1계열 1대,	성림 M&C	교체 대상

계면측정기 기능 : 슬러지 계면을 측정하여 슬러지 인발 주기에 사용

교체대상 : 침전지 1-1계열 접촉식 계면측정기 1대

Ⅱ

제품선정 검토

계면측정기 형식에 따른 비교분석

형식 항목	접촉식 초음파방식	비접촉식 광센서방식	접촉식 광센서방식
측정방식	- 수중 초음파 반사	적외선 산란광측정	적외선 투과광측정
제품구성	제어반, 센서	제어반, 센서, 구동부	제어반, 센서, 구동부
측정방법	수중에 초음파센서가 고정되어 초음파세기 조절로 계면위 측정	적외선 투과하여 반사 및 산란된 양으로 계면위치 측정	적외선 투과하여 수광된 양으로 계면 위치 측정
구동방식	고정식으로 구동장치 없음	센서와 연결된 케이블을 튜브로 감싸 체인내부에 넣어 상하 수직이동	센터와 연결된 케이블을 직접 상하 수직이동

형식 항목	접촉식 초음파방식	비접촉식 광센서방식	접촉식 광센서방식
장점	구조가 간단 가격 저렴	비접촉 센서방식으로 세정이 불필요 케이블이 체인방식 으로 꼬임이 없어 측정오류 적음 센서가 상하이동으로 수위별 슬러지농도를 측정하여 정확도 높다	구조가 간단 가격 저렴
단점	2012년 플랜트 실험한 결과 계면 측정오차가 큼	가격이 고가이고 구조가 다소 복잡함	계면측정오차는 크지 않으나 센서세정 및 케이블 꼬임 등 유지 관리가 어려움

제품검토 의견

❍ 가격은 고가이고 구조가 다소 복잡하나 유지관리 용이하고 오차율이 낮으며 측정이 정확한 비접촉식 광센서방식의 계면측정기가 적합함.

특정제품 선정 심의위원회 개최

❍ 안 건 명 : 슬러지 계면측정기 특정제품 선정 심의

❍ 심의일시 : 2015. 11. 30.(월) 10시

❍ 심사의원회 구성(6명)

- 위원장 : 소장 차윤기

- 위  원 : 정수시설과장 김창현, 정수운영과장 손호철

시설주사 이해승, 공업주사 이정원, 공업주사 정승경

- 간  사 : 곽대근

❍ 심의장소 : 소장실

Ⅲ

구매개요

건    명 : 슬러지 계면측정기 제조구매 설치

납품기한 : 2015. 12. 7. ~ 2015. 12. 24

구매수량 : 슬러지 계면측정기 1대 설치

소요예산 : 38,000천원

- 배정예산 : 25,000천원

- 뚝도예산 이용(전용) : 13,000천원

※ 부족한 예산은 불용예정인 뚝도아리수정수센터 계측기 예산 중 13,000천원 활용

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등, 자산취득비

계약방법 : 수의계약

❍ 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 1항 4호 사목(특허 및 실용신한 등록 물품)

Ⅳ

추진일정

2015. 11. 30 : 「특정제품 선정 심의위원회」 개최 및 결과보고

2015. 11. 30 : 부족예산 본부 배정요청(정수운영과)

2015. 12. 01 : 본청계약심사 요청

2015. 12. 04 : 구매계약 의뢰

2015. 12. 24 : 납품 및 물품검수

Ⅴ

기대효과

슬러지 계면측정기를 교체함으로써 정확한 슬러지 계면측정

유지관리 용이하여 정수운영효율 향상

Ⅵ

행정사항

특정제품 선정 심사위원회 개최

부족예산 본부 예산배정 요청

본청 계약심사 의뢰

구매 및 설치

붙임 : 1. 특정제품 심의 사전검토서 1부.

2. 슬러지 계면측정기 비교검토서 1부. 끝.