문서번호	정수과-6131
보존기간	년
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		11/27 代정희중
협 조
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(11월)

2015.  11

정수과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  11.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	151			150		151	151	149	151		150	150	기준 만족
2-2	152			150		152	151	147	154		154	152	기준 만족
2-3	152			150		149	150	151	153		155	153	기준 만족
2-4	149			150		155	151	152	151		149	151	기준 만족
2-5	150			150		152	151	149	152		150	150	기준 만족
2-6	151			151		148	150	151	150		149	150	기준 만족
2-7	153			148		151	151	150	151		156	152	기준 만족
2-8	153			151		151	152	150	151		153	151	기준 만족
2-9	150			153		152	152	151	149		154	151	기준 만족
2-10	151			154		156	154	153	150		153	152	기준 만족
2-11	151			151		155	152	153	151		153	152	기준 만족
2-12	152			151		154	152	150	150		150	150	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분