문서번호	공간정보과-2113
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	11/27 강신재
협조
	주무관		김영혁

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

성과심사 현장입회 및 수행사 교차점검 계획(2차)

2015. 11.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

성과심사 현장입회 및 수행사 교차점검 계획(2차)

『2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』으로 시행한 공공측량 완료구간 성과물에 대한 성과심사 현장입회 및 용역수행사 간 교차점검 계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진목적

❍ 다단계 검수를 통해 무결점 품질의 탐사/측량성과를 확보하기 위함

1단계	+	2단계
대한측량협회 성과심사 (본부 담당 입회)		용역사 교차점검 동남→서북→서남→동남 (본부 및 사업소 담당 입회)

대상사업 : 2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(DB구축 625㎞, 4,656백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 217㎞ (신설 44㎞, 기존 173㎞)	측량 및 편집 : 189㎞ (신설 22㎞, 기존 167㎞)	측량 및 편집 : 219㎞ (신설 44㎞, 기존 175㎞)
용역기간	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 4. ～ ’16. 3. 31.
계약금액	1,420백만원	1,506백만원	1,730백만원
사 업 자	중앙항업㈜ 외 2 [㈜제일항업, ㈜해양정보기술]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	새한항업㈜ 외 2 [범아엔지니어링㈜, 한국에스지티㈜]
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

점검대상 : 성과심사(2차)가 진행 중인 성과물(DB구축 250㎞)

점검방법

❍ 공공측량성과심사 현장실시 담당 입회

❍ 서북⇒서남⇒동남⇒서북 순으로 교차점검(담당 입회)

점검기간 : 2015. 11. 30. ~ 12. 11.(일정 중 4일)

Ⅱ		세부내용

성과심사 현장입회

❍ 입회대상 : 공공측량성과심사 기존관 신청물량(250㎞) 중

현지심사 표본물량 2%(5㎞)

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 : 신청물량의 2%

❍ 심시기관 : 대한측량협회

❍ 현지심사 및 입회일정 : 협회와 일정 협의

- 현지심사 : 2015. 11. 30. ~ 12. 16.(일정 중 5일) 예정

❍ 입회사항

- 입회자 : 본부 정확도 개선사업 담당

- 입회 확인사항

․ 심사방법이 공공측량성과심사규정과 일치하는지 여부[붙임1 참조]

수행사 교차점검

❍ 점검대상 : 공공측량성과심사 기존관 신청물량(250㎞) 중

사업소별 점검물량 2%(5㎞) 표본선정

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 기준과 동일

❍ 점검기간 : 2015. 11. 30. ~ 12. 11.(일정 중 4일)

❍ 교차점검 : 용역수행사 간 상호교차 탐사/측량(담당입회)

구분	서 북			서 남				동 남
	중 부	서 부	북 부	강 서		남 부		동 부		강 남		강 동
용역업체	중앙항업, 제일항업, 해양정보기술			공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템				새한항업, 범아Eng, 한국SGT
점검업체	새한항업	범아 Eng	한국 SGT	중앙항업	제일항업		해양정보	공간정보 기술	네이버 시스템		삼아항업

❍ 입회사항

- 입회자 : 본부 및 사업소 정확도 개선사업 및 GIS 담당

- 입회 확인사항

․ 탐사 위치를 기존 탐사와 다른 지점에서 실시하는지 여부

․ 탐사장비의 기계적 수치의 의해 탐사하는지 여부(위치 및 심도)

․ 측량시 탐사된 위치를 정확하게 측량하는지 여부

❍ 점검결과 적합판정

- 교차점검 용역사는 점검결과 완료 후 5일 이내 보고서 제출

- 편집된 CAD 파일 및 교차점검 양식을 제출받아 [공공측량작업규정] 허용오차범위 내에 있는지 여부 판정

[지하시설물 조사/탐사 허용오차 범위]

대 상 물	오 차 범 위		비 고
	평면위치(측량포함)	깊 이
금속관로	20㎝(30㎝)	30㎝	깊이 3.0m이내

Ⅲ		기대효과

❍ 다단계 검수를 통한 객관적이고 신뢰도 높은 성과 구축

❍ 교차점검을 통한 용역사 간 기술공유 및 적정한 경쟁심 자극 및 긴장감 유지

Ⅳ		향후계획

❍ 현장입회시 심사가 심사규정과 불일치하는 경우 보완 및 재심사 요청

❍ 교차점검시 결과가 허용오차를 초과하는 경우 기성 전까지 보완조치

붙임 : 1. 공공측량 성가심사 세부항목 및 판정기준(지하시설물) 1부

2. 교차점검 양식 1부.  끝.