함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수의뢰에 대한 회신

1. 귀 소방서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-7962(2015. 11. 04)호와 관련입니다.

3. 소방용수시설 고장발생 보수 의뢰한 사항중 “갈현동 495-22호 소방활동 장애”에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 고장 소방용수시설 보수의뢰에 대한 회신

부서	용수구분	식구분	용수번호	위치	고장내역	회신내용	비고
역촌	소화전	지하식	316054	갈현동 495-22	소방활동 장애	도로상에 위치해 있어 소방활동 장애를 받는다고는 하나, 현장확인결과 차량통행이 많지 않은 이면도로상에 설치되어 있고 주변 보도상으로 이설시에도 보행지장 및 지하장애물로 인해 이설이 어려우므로 현위치에 존치함이 타당한 것으로 판단됨.

따로붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김기문		시설관리팀장	이선재		시설관리과장	11/30 박길영
협조자
시행	시설관리과-35466	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3697	/전송	3146-3739	/	gm3927@seoul.go.kr	/	대시민공개