문서번호	시설관리과-23045
결재일자	2015.11.30.
공개여부	부분공개(6)

주무관	시설관리과장				결재
윤기영	11/30 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

“2015년 천호1동외 17개동 상수도공사” 업무수행 중 현장실정보고서가 제출되어 검토후  조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 30.

보고자 : 지방시설주사보 윤기영

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 천호1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 지시번호 : 신설-202

○ 작업기간 : 2015.11.11 ~ 2015.11.20

○ 작업위치 : 강동구 암사동 481-6

□ 보고내용

○ 관련근거 : 현장실정보고서 이준015-42(’15.11.24) 「급수공사 시행 관련 보고」

○ 현장점검 확인내용

- 암사동 481-6번지 신축현장 급수공사에 따른 정자분기(80/80)를 하고자, 기존 배수본관을 절관하여 확인한 결과, 무라이닝 노후배수관(CIP 80㎜)으로 확인됨.(※[붙임2] 현장실정보고 참조)

□ 조치의견

- 상기와 같이 노후관으로 추정되는 골목길(암사동 480~481-11) 배수관(1985년 D=80mm)에 대하여

- 겨울철 도로굴착 통제기간(2015.12.1.~2016.2.29.) 해제후 암사동 480번지, 481-11번지 앞 횡단굴착실시하여 노후관 여부를 확인하고,

- 노후관으로 확인시 관개량공사 작업지시하여 노후관 정비에 만전을 기하고자 함.

- 공사개요 : DCIP D=150mm L=99m

붙 임 1) 위치도 1부.

2) 현장실정보고서 1부.  끝.

□ 위 치 도(암사동 480~481-11)

□ 현황사진

노후배수관 확인지점(CIP80㎜)

횡단굴착 실시(동절기 굴착통제 해제후)

횡단굴착 실시(동절기 굴착통제 해제후)