함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	마천지구 상수도시설물 인수인계 요청에 따른 현장점검결과 통보

1. 토목3팀-8279(2013.12.20.)호와 관련입니다.

2. 마천지구내 상수도시설물에 대해 점검하고 준공도면과 상이한 부분 및 하자부분에 대하여 시정통보하오니 조치후 재점검 요청하도록 하시기 바랍니다.

가. 점검결과 지적사항

- 서울시 인계인수 대상 제수변 17개, 퇴수변 3개 중 제수변 4개소 및 퇴수변 3개소

발견하지못함.(위치확인후 재점검)

- 도면에 없는 밸브 1개(2단지앞) 발견 → 속성 및 용도 표기후 기재

- 청소상태불량 제수밸브실 청소(제수밸브5번)

- 중형변실 뒤틀림 재시공(제수밸브15번,20번)

- 구형변실 침수(제수밸브7번) → 양수작업후 재점검

붙임  인계인수 상수도시설물 점검결과1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	전결 01/15 우종근
협조자
시행	급수운영과-784	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/	ldk92@seoul.go.kr	/	대시민공개