소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2015.11.28.토, 야간)

★주무관	관리과장			결재
이영진	11/30 한병연
협 조
	주무관		박근우

□ 근무자 : 제4조 이영진(B), 김유찬

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMI화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양오수중계펌프장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 ○ 조치 사항 - 1,2방류구 TMS설비 SS전극봉 이물질 제거 및 시료 유입구 점검 - 1,2방류구 TMS설비 SS전극봉 이물질 제거 및 시료 유입구 점검 ※ 정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(주3회)	(22:20~22:50) (익일06:10~06:40)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장 순찰 및 점검 : - 중앙제어실 PCS#9반“ICSL12”시스템 에러다운 정상복구 - 3처리장 원심농축기동 MLS#4반“PCSE15”에러메시지 정상복구 - 3처리장 원심탈수기동 MLS#5반“PCSE16S”에러메시지 정상복구 - 3처리장 원심농축기동 MLS#4반“PCSE15”에러메시지 정상복구 - 중앙제어실 POS2“OIS2(SVR)”시스템 에러다운 정상복구 - 3처리장 종침 C계열 PCS#4반 시스템 에러다운 정상복구	(18:00) (18:03) (익일05:15) (익일05:23) (익일05:28) (익일06:00)
	□ 인계사항
	○ 2방류구 TMS(T-P) 수질 개선기간 연장	(2015.01.01.~12.31)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

끝.