문서번호	물재생과-5013
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	박종석	12/01 김일운

2처리장 초침 4-4.6-7지 점검보고

2015.11.26

물재생과

2처리장 초침 4-4.6-7지 점검보고

□ 날짜 : 2015.11.26

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침 4-4.6-7지 슬러지 이송체인

□ 원인 : 슬러지이송체인 절단 및 상부 웨어스트랩 파손

□ 내용 : - 슬러지 이송체인의 장시간 사용으로 상부 웨어스트랩의 경화

현상에 의하여 플라이트와의 마찰로 인한 파손

- 장시간 사용으로 마모와 협잡물의 끼임현상으로 체인 절단

※ 첨부 : 사진.