문서번호	운영과-205
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
김대용		윤현진	01/15 이태일
협조

취수장 염소시설 점검일지

2014. 01

구의아리수정수센터

운 영 과

취수장 염소시설 점검일지 2014년 1월 14일(화)
구 분			점 검 내 용						점 검 결 과
									오전점검(08:00)		오후점검(22:00)
저 장 실			저장실 온도(℃)						16℃		17℃
			염소용기 저장상태						이상없음		이상없음
			집합관 및 밸브 누설여부						이상없음		이상없음
			가스 압(kg/㎠) 상태						4.64/㎠		5.02/㎠
			호이스트 안전상태						이상없음		이상없음
			긴급차단장치						이상없음		이상없음
기화기실			기화기 운전상태						이상없음(1.2호운전)		이상없음(1.2호운전)
			계기류 이상유무						이상없음		이상없음
			진공조절기						이상없음		이상없음
			누설유무						이상없음		이상없음
투입기실			진공상태(20㎝Hg이상)						45㎝Hg		48㎝Hg
			누설유무						이상없음		이상없음
			투입기 운전상태						이상없음(#2-2호운전)		이상없음(#2-2호운전)
기 타			가스 누설경보기 상태						이상없음		이상없음
			인화물질 및 소화시설						이상없음		이상없음
			방제설비 정상여부						이상없음		이상없음
			인젝터 운전상태						운전중(2호)		운전중(2호)
			가압수 운전상태						운전중(3호)		운전중(3호)
총 취수량			구의	94,046㎥		평균투입율		1취수		운전정지 (2010.10.29)	염 소 사용량	291kg
			강북	80,213㎥
								2취수		1.67mg/L
			합계	174,259㎥
용기관리	총 41병		사용중 (20병)		1차라인(사용)		42.301.300.160.159.168.154.316.157.162
					2차라인(사용)		152.38.153.163.36.172.166.164.167.150
			재 고(0병)
			공용기 (21병)		40.305.39.158.311.304.37.303.156.307 313.315.169.321.176.317.308.0578<유니드:>.319.310.323.
시설 정비 및 특기 사항		ο 중화설비 배풍구(옥상) 역풍 방지 장치 설치(외부 찬공기 유입방지). ο 잔류염소 계측기 시료수 샘플링 배관 보온 작업(동결방지). ο . ο .