문서번호	도로시설과-3633
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
박지영		양영민	12/01 이덕기
협조

2015년 겨울철대비

도로 기전시설 점검결과 보고

2015. 12

안전총괄본부

(도로시설과)

2015년 겨울철대비

도로 기전시설 점검결과 보고

겨울철을 대비하여 도로시설물 부속 기전설비를 이용하는 시민들의 불편사항을 사전에 예방코자 기전설비 점검 및 정비를 실시하고 그  결과를 보고드림.

1		추 진 개 요

□ 기 간 : 2015. 10. 26(월) ~ 11. 13(금)

□ 대 상 : 도로시설물 부속 기전시설 401개소

□ 점검방법 : 합동점검(도로시설과,도로사업소,시설공단)

□ 주요 점검내용

- 시설물별(관리실 포함) 방화대책

- 급·배수용 및 소화배관 보온 및 동파 예방대책

- 방재설비 유지관리 및 작동상태 등

2		대상시설물

(단위 : 개소)

구 분		합계	터널	지하 차도	언더패스	가로등			경관조명	공동구
						교 량	고가차도 (입체교차)	전용도로
계		401	32	89	6	133	87	12	36	6
사업소	동부	39	2	5	-	25	2	-	5	-
	서부	40	5	12	-	6	13	-	4	-
	남부	37	6	8	-	8	9	-	6	-
	북부	25	8	8	-	7	1	-	1	-
	성동	46	3	12	-	15	6	-	10	-
	강서	46	5	15	-	11	11	-	4	-
공단위탁		168	3	29	6	61	45	12	6	6

3		점 검 결 과

주요 적출사항

□ 가로등 부점등 및 가로등 분전함 배선용차단기 불량, 등기구 절연 불량 등

□ 지하차도 조명등 부점등, 전자접촉기 고장, 카메라 고장 등

□ 터널 조명등 부점등, UPS 표시창 고장, 시각표시등 고장, 비상콘센트         표시램프 부점등, 소화전 표시판 미부착 등

□ 기타(불법부착물 철거 등)

조치내용

□ 지적건수 202건( 조치완료 : 200건, 조치중 : 2건)

(단위 : 건)

지적사항	계	시설관리공단	도로사업소
		시설처	소계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	200(2)	14	186(2)	103(2)	9	2	5	52	15
가로등 부점등 및 가로등 분전함 배선용차단기 불량, 등기구 절연 불량 등	47(2)	4	43(2)	(2)			1	30	12
지하차도 조명등 부점등, 전자접촉기 고장, 카메라 고장 등	70	2	68	53	9	1	2		3
터널 조명등 부점등, UPS 표시창 고장, 시각표시등 고장, 비상콘센트 표시램프 부점등, 소화전 표시판 미부착 등	61	8	53	50		1	2
기타(불법부착물 철거) 등	22		22					22

※ ( ) : 조치예정

4		향 후 계 획

- 미조치 상태인 잠실대교 가로등 59번 등기구 절연불량, 탄천1교       분전반 2번회로 절연불량은 2015.12.10.까지 보수코자 함.

붙임 : 기전시설물 점점결과 각1부. 끝.