문서번호	급수운영과-20837
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	임인택	12/01 전명수
협 조

2016년 유수장애 시설물 조사 보고

2016년 유수장애 시설물 이설대상 제출와 관련하여 현황자료를 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 01.

보고자 : 지방시설주사보 김희철

관련문서 : 2016년도 유수장애 상수도관 이설대상 제출요청

(누수방지과-10068(2015.11.26.)

유수장애 상수도관 현황 : 송파구 16개소

조사내용

□ 송파구청으로부터 제출받은 유수장애 시설물 및 하수관거의 매설년도를 비교

□ 600mm 하수관거내는 CCTV로 촬영한 사진으로 정확한 위치가 확인이 불가하기에 GIS 도면 및 지하시설물 통합시스템을 이용하여 하수관거 및 상수도 위치 및 유수장애 여부 확인

조사결과

□ 백제고분로48길(방이시장 골목) 등 5개소는 상수도관 부설 이후 하수도관거가 매설되어 구청 원인자인 것으로 판단됨

□ 삼전사거리~탄천1교 등 8개소는 GIS 도면 및 지하시설물 통합시스템 확인결과 하수관거와 상수도관 위치가 상이하여 타시설물(한전,통신,가스 등)일 가능성이 높음

□ 송파대로49길 4~송파대로47길 1 등 3개소는 하수관거와 상수도관이 서로 겹쳐있어 사업소 원인자일 가능성이 높기에 횡단굴착을 실시하여 정비대상 여부를 확인코자 함

□ 유수장애 시설물 내역

연번	지장물 위치 도로명	지장물 위치 건물번지	지장물 규모	하수관거 규모	정비대상 여부	비 고
1	백제고분로	48길(방이시장 골목)	D200, 1공	하수박스	구청 원인자
2	올림픽로	32길(미니스톱 방이2점)	D300, 1공	하수박스	구청 원인자
3	올림픽로	35길(미성아파트 2동앞 사거리)	D400, 1공	하수박스	구청 원인자
4	올림픽로	35길(미성아파트 2동앞 사거리)	D1000, 1공	하수박스	구청 원인자
5	잠실로	갤러리아팰리스 앞	주철관	하수박스	구청 원인자
6	삼전동	삼전사거리~탄천1교앞	D300, 1공	하수박스	타시설물
7	석촌동	송파49길4~송파47길1	주철관	600	사업소원인자	횡단굴착
8	석촌동	삼학사로18길23~백제고분로33길22(잠실동교회)	주철관	600	타시설물
9	석촌동	백제고분로33길4-7~백제고분로33길4	주철관	600	타시설물
10	석촌동	삼학사로14길19~백제고분로33길10	주철관	600	타시설물
11	삼전동	백제고분로31길24-9~26	주철관	600	사업소원인자	횡단굴착
12	석촌동	백제고분로33길13-19~백제고분로33길13-9	주철관	600	타시설물
13	석촌동	백제고분로36길26~백제고분로36길34	주철관	600	사업소원인자	횡단굴착
14	삼전동	백제고분로27길33~삼학사로19길29	주철관	600	타시설물
15	삼전동	백제고분로27길33~삼학사로19길29	주철관	600	타시설물
16	삼전동	백제고분로29길12~백제고분로27길16-13	주철관	600	타시설물

조치사항

□ 사업소 원인자일 가능성이 높은 유수장애 시설물 3개소에 대하여 연간단가 업체로 하여금 횡단굴착을 시행하여 2016년 정비대상 여부를 결정코자 함.

- 공사개요 : 횡단굴착 3개소

□ 구청 원인자 및 타시설물로 판단되는 13개소에 대해서는 관련구청 및 본부에 사업소 원인자가 아님을 제출하여 관련업무에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 유수장애 이설대상 현황 1부.

2. 유수장애 현황 사진 1부.  끝.