문서번호	물재생과-5008
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
이호복		12/01 김일운
협조	주무관		유영욱
	주무관		마순조

제1처리장 초침 슬러지수집기 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

난지물재생센터

(물재생과)

제1처리장 초침 슬러지수집기 정비

제1처리장 최초침전지 슬러지수집기 고장 발생으로 조속히 정비하여 수처리운영에 철저를 기하고자 합니다.

1		관련근거

❍ 슬러지수집기 고장 보고(물재생과-4993, ’15.11.30)

◇ 점 검 자 : 공업주사보 마순조, 기계운영주사보 송창섭

2		점검결과

❍ 최초침전지 슬러지수집기 고장 발생

◇ 플라이트 파손, 체인절단 등으로 이송체인 이탈로 인한 구동체인

파손 추정

연번	위치(호별)	점 검 일 시	점 검 내 용
1	2-8, 3-4	15.11.30	구동체인 파손으로 이송체인에 동력전달 불가

3		조치계획

❍ 연간단가 계약업체 작업지시

◇ 긴급 정비가 필요한 사항으로『15년 물재생기계설비 보수공사(연간단가)』

계약업체인 수영산업(주)에 정비토록 작업지시하고, 추후 정산조치

하고자 함.

붙임 : 점검 보고서 1부. 끝.