문서번호	정수과-6223
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권오정		정희중	12/02 김효상
협조

배출시설 및 방지시설 운영일지(11/30)

2015.  12. 01.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 최승엽

2015년        11월         30일     월요일     날씨 : 맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	-	24	가동시간	08:00~18:00	08:00~18:00	-	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		10,956,137	10,959,880	3,743
전력 사용량(MWh)		1,833.27	1,835.01	1.74
2차농축조슬러지 계면높이	1지
	2지	1.2			토크: 2,750

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,000	1일 투입량 -	월 누계 -400	2,900

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	7.1	1.2	5.2

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: 41.02	반 출 량 : 41.02 NO : 353, 354	20.29	64.4	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 859.85

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(11/30)

1. 근무현황

근 무 자	유병우, 이종영, 김동찬, 최승엽
휴 무 자

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)	63.8	65.2		64.5	63.5	65.1	64.4

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
3,743	7.1	1.2	5.2	41.02	1.74	1835.01

4. 금일업무

탈수기 사행장치 점검

컴프레셔 점검

3. 탈수기 #1~6 스크래퍼 점검

4. 농축조#1 배수작업 및 청소 실시

5. 명일예정업무

1. 수질오염물질총량제 관련 방류수 채수(자연종합환경)

2. 농축조#1 배수작업 및 청소 실시

3. 탈수기 #1~6 구동 모터 및 오토 피더 모터 점검

6. 특이사항