출 장 복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	허용	손옥경	12/02 최광수

	위험물취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2015. 12. 1.
보고자 : 소방경 성명 : 손옥경 소방위 성명 : 허 용

복 명 내 용
확인일시	2015. 12. 1. 13:30 ~ 14:30
건 명	위험물취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 보고*******
내용	1. 민원접수-3095 (2015.11.27.)호 『위험물취급소 설치허가 신청서』와 관련입니다. 2. 위험물취급소 설치허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설치장소 :****************** 나. 대 상 명 : ***** 다. 설 치 자 : **************** 라. 설치허가내용 : 제1종 판매취급소 (도료류판매소) ○ 건축물 : 철근콘크리트조 ***층, 연면적 ******㎡중 점포면적 *****㎡ ○ 위험물(지정수량 20배이하) - 제4류 제1석유류 : ************** - 제4류 제2석유류 : ************** - 제4류 제3석유류 : ************ ○ 소방시설 : 소화기3.3㎏ 1개, 확성기 3. 확인결과 : 서류검토 및 현장확인한 바 설치허가 신청도면 및 판매취급소 구조설비명세표가 위험물안전관리법 제5조 4항, 제6조 1항 및 위험물안전관리법시행규칙 38조 관련 별표14(판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준)에 적합하므로 설치허가를 통보하고자 합니다. 끝.
비 고