문서번호	슬러지재활용과-9331
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		12/02 이동신
협조

제3처리장 농축기동 슬러지

이송펌프 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 농축기동 슬러지 이송펌프 수리

제3처리장 원심농축기동에 설치된 슬러지 이송 펌프를 수리하여 소화조 및 농축기동 운영에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

위 치	구 분	규 격	수 량	제작사
#3원심농축기동	농축슬러지이송펌프	90~120㎥/hr	8대	모나스, 유천
	슬러지이송펌프	60~90㎥/hr	18대	모나스, 유천
	폴리머이송펌프	1~3.2㎥/hr	19대	모나스, 유천

□ 시설고장내용

○ 저류조 슬러지를 원심농축기로 이송시켜주는 슬러지 이송펌프(60~90㎥/hr)의 고장으로 펌프 가동중지

○ 점검결과 펌프의 슬러지 베어링등 소모부품의 마모 및 노후로 펌프 가동효율 저하 발생

□ 조치계획

○ 펌프 제작사인 ‘모나스펌프’에 의뢰하여 소모부품 구매 시행

○ 구매대상 펌프 부품 : 메카니칼씰(2개), 볼베어링(1개), 스터핑박스(2개)

□ 행정사항

○ 펌프 제작사이고, 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 ‘모나스펌프’에 의뢰하여 부품구매 시행

○ 소요예산 : 금2,954,600원(금이백구십오만사천육백원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비, 재료비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.